## Signals
№ п/п | Номер извещателя | Столбец1 | Имя параметра | Описание параметра | Система | CAN_ID | Смещение | Длина | UNO1 | № порта UNO1 | UNO3 | № порта UNO3 | Протокол | Тип | StandID | BitCount
1 | 1 |  | BI21_1SS1_DK3_T | Сработка 1СС1-ДК3 температура в Шкиперской кладовой 70 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
2 |  |  | BI21_1SS1_DK3_dT | Сработка 1СС1-ДК3 изменение температуры в Шкиперской кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
3 |  |  | BI21_1SS1_DK3_f | Сработка 1СС1-ДК3 дым в Шкиперской кладовой 15% | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
4 | 2 |  | BI21_1SS1_DK2_T | Сработка 1СС1-ДК2 температура в Такелажной кладовой 70 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
5 |  |  | BI21_1SS1_DK2_dT | Сработка 1СС1-ДК2 изменение температуры в Такелажной кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
6 |  |  | BI21_1SS1_DK2_f | Сработка 1СС1-ДК2 дым в Такелажной кладовой 15% | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
7 |  |  | BI21_1SS1_DT1_T1 | Сработка 1СС1-ДТ1 температура в Такелажной кладовой 30 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
8 |  |  | BI21_1SS1_DT1_T2 | Сработка 1СС1-ДТ1 температура в Такелажной кладовой 70 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
9 |  |  | BI21_1SS1_DT1_dT | Сработка 1СС1-ДТ1 изменение температуры в Такелажной кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
10 | 3 |  | BI21_1SS1_DK1_T | Сработка 1СС1-ДК1 температура в Форпике 70 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
11 |  |  | BI21_1SS1_DK1_dT | Сработка 1СС1-ДК1 изменение температуры в Форпике 10 гр.Ц. в мин. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
12 |  |  | BI21_1SS1_DK1_f | Сработка 1СС1-ДК1 дым в Форпике 15% | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
13 | 5 |  | BI21_1SS1_DTV1_T | Сработка 1СС1-ДТВ1 температура в Молярной кладовой 70 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
14 |  |  | BI21_1SS1_DTV1_dT | Сработка 1СС1-ДТВ1 изменение температуры в Молярной кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
15 | 8 |  | BI21_1SS1_DTV2_T | Сработка 1СС1-ДТВ2 температура в Молярной кладовой 70 гр.Ц. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
16 |  |  | BI21_1SS1_DTV2_dT | Сработка 1СС1-ДТВ2 изменение температуры в Молярной кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
17 |  |  | BI21_1SS1_DFV1_f | Сработка 1СС1-ДФВ1 дым в Молярной кладовой 15% | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
18 |  |  | BI21_1SS1_RV1 | Сработка 1СС1-РВ1 в Молярной кладовой | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
19 |  |  | BI21_1SS1_DP1 | Сработка 1СС1-ДП1 в Молярной кладовой | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
20 |  |  | BI21_1SS1_DP2 | Сработка 1СС1-ДП2 в Молярной кладовой | 2021. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 | 500 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
21 |  |  | BI22_2SS1_DF3_f | Сработка 2СС1-ДФ3 дым в Тамбуре №4 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
22 |  |  | BI22_2SS1_DF4_f | Сработка 2СС1-ДФ4 дым в Тамбуре №4 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
23 |  |  | BI22_2SS1_R2 | Сработка 2СС1-Р2 в Тамбуре №4 | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
24 |  |  | BI22_2SS1_DT9_T1 | Сработка 2СС1-ДТ9 температура в Клад. сух. прод. и хлеба 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
25 |  |  | BI22_2SS1_DT9_T2 | Сработка 2СС1-ДТ9 температура в Клад. сух. прод. и хлеба 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
26 |  |  | BI22_2SS1_DT9_dT | Сработка 2СС1-ДТ9 изменение температуры в Клад. сух. прод. и хлеба 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
27 |  |  | BI22_2SS1_DT10_T1 | Сработка 2СС1-ДТ10 температура в Клад. сух. прод. и хлеба 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
28 |  |  | BI22_2SS1_DT10_T2 | Сработка 2СС1-ДТ10 температура в Клад. сух. прод. и хлеба 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
29 |  |  | BI22_2SS1_DT10_dT | Сработка 2СС1-ДТ10 изменение температуры в Клад. сух. прод. и хлеба 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
30 |  |  | BI22_2SS1_DF6_f | Сработка 2СС1-ДФ6 дым в Посту ПМО №2 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
31 |  |  | BI22_2SS1_DT13_T1 | Сработка 2СС1-ДТ13 температура в Посту ПМО №2 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
32 |  |  | BI22_2SS1_DT13_T2 | Сработка 2СС1-ДТ13 температура в Посту ПМО №2 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
33 |  |  | BI22_2SS1_DT13_dT | Сработка 2СС1-ДТ13 изменение температуры в Посту ПМО №2 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
34 |  |  | BI22_2SS1_DF7_f | Сработка 2СС1-ДФ7 дым в Тамбуре №5 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
35 |  |  | BI22_2SS1_R3 | Сработка 2СС1-Р3 в Тамбуре №5 | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
36 |  |  | BI22_2SS1_DF8_f | Сработка 2СС1-ДФ8 дым в Помещении щитов №2 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
37 |  |  | BI22_2SS1_DT7_f1 | Сработка 2СС1-ДТ7 влажность в Помещении щитов №2 98% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
38 |  |  | BI22_2SS1_DT7_f2 | Сработка 2СС1-ДТ7 влажность в Помещении щитов №2 80% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
39 |  |  | BI22_2SS1_DT7_T1 | Сработка 2СС1-ДТ7 температура в Помещении щитов №2 30% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
40 |  |  | BI22_2SS1_DT7_T2 | Сработка 2СС1-ДТ7 температура в Помещении щитов №2 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
41 |  |  | BI22_2SS1_DF5_f | Сработка 2СС1-ДФ5 дым в Помещении мороз. шкафов 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
42 |  |  | BI22_2SS1_DT12_T1 | Сработка 2СС1-ДТ12 температура в Помещении мороз. шкафов 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
43 |  |  | BI22_2SS1_DT12_T2 | Сработка 2СС1-ДТ12 температура в Помещении мороз. шкафов 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
44 |  |  | BI22_2SS1_DT12_dT | Сработка 2СС1-ДТ12 изменение температуры в Помещении мороз. кафов 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
45 |  |  | BI22_2SS1_DK2_T | Сработка 2СС1-ДК2 температура в Помещении холод. шкафов 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
46 |  |  | BI22_2SS1_DK2_dT | Сработка 2СС1-ДК2 изменение температуры в Помещении холод. шкафов 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
47 |  |  | BI22_2SS1_DK2_f | Сработка 2СС1-ДК2 дым в Помещении холод. шкафов 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
48 |  |  | BI22_2SS1_DT11_T1 | Сработка 2СС1-ДТ11 температура в Помещении холод. шкафов 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
49 |  |  | BI22_2SS1_DT11_T2 | Сработка 2СС1-ДТ11 температура в Помещении холод. шкафов 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
50 |  |  | BI22_2SS1_DT11_dT | Сработка 2СС1-ДТ11 изменение температуры в Помещении холод. шкафов 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
51 |  |  | BI22_2SS1_DF2_f | Сработка 2СС1-ДФ2 дым в Тамбуре №1 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
52 |  |  | BI22_2SS1_R1 | Сработка 2СС1-Р1 в Тамбуре №1 | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
53 |  |  | BI22_2SS1_DT4_T1 | Сработка 2СС1-ДТ4 температура в Помещении мех. ПУ 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
54 |  |  | BI22_2SS1_DT4_T2 | Сработка 2СС1-ДТ4 температура в Помещении мех. ПУ 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
55 |  |  | BI22_2SS1_DT4_dT | Сработка 2СС1-ДТ4 изменение температуры в Помещении мех. ПУ 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
56 |  |  | BI22_2SS1_DT5_T1 | Сработка 2СС1-ДТ5 температура в Помещении мех. ПУ 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
57 |  |  | BI22_2SS1_DT5_T2 | Сработка 2СС1-ДТ5 температура в Помещении мех. ПУ 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
58 |  |  | BI22_2SS1_DT5_dT | Сработка 2СС1-ДТ5 изменение температуры в Помещении мех. ПУ 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
59 |  |  | BI22_2SS1_DT6_T1 | Сработка 2СС1-ДТ6 температура в Помещении мех. ПУ 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
60 |  |  | BI22_2SS1_DT6_T2 | Сработка 2СС1-ДТ6 температура в Помещении мех. ПУ 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
61 |  |  | BI22_2SS1_DT6_dT | Сработка 2СС1-ДТ6 изменение температуры в Помещении мех. ПУ 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
62 |  |  | BI22_2SS1_DK1_T | Сработка 2СС1-ДК1 температура в Кладовой ЗИП №1 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
63 |  |  | BI22_2SS1_DK1_dT | Сработка 2СС1-ДК1 изменение температуры в Кладовой ЗИП №1 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
64 |  |  | BI22_2SS1_DK1_f | Сработка 2СС1-ДК1 дым в Кладовой ЗИП №1 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 500 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
65 |  |  | BI22_2SS1_DT1_T1 | Сработка 2СС1-ДТ1 температура в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
66 |  |  | BI22_2SS1_DT1_T2 | Сработка 2СС1-ДТ1 температура в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
67 |  |  | BI22_2SS1_DT1_dT | Сработка 2СС1-ДТ1 изменение температуры в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
68 |  |  | BI22_2SS1_DT2_T1 | Сработка 2СС1-ДТ2 температура в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
69 |  |  | BI22_2SS1_DT2_T2 | Сработка 2СС1-ДТ2 температура в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
70 |  |  | BI22_2SS1_DT2_dT | Сработка 2СС1-ДТ2 изменение температуры в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
71 |  |  | BI22_2SS1_DT3_T1 | Сработка 2СС1-ДТ3 температура в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
72 |  |  | BI22_2SS1_DT3_T2 | Сработка 2СС1-ДТ3 температура в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
73 |  |  | BI22_2SS1_DT3_dT | Сработка 2СС1-ДТ3 изменение температуры в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. №1 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
74 |  |  | BI22_2SS1_DF1_f | Сработка 2СС1-ДФ1 дым в Агрегатной ПУС 15% | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
75 |  |  | BI22_2SS1_DT8_T1 | Сработка 2СС1-ДТ8 температура в Агрегатной ПУС 30 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
76 |  |  | BI22_2SS1_DT8_T2 | Сработка 2СС1-ДТ8 температура в Агрегатной ПУС 70 гр.Ц. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
77 |  |  | BI22_2SS1_DT8_dT | Сработка 2СС1-ДТ8 изменение температуры в Агрегатной ПУС 10 гр.Ц. в мин. | 2022. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 | 501 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
78 |  |  | BI23_3SS1_DF13_f | Сработка 3СС1-ДФ13 дым в Коридоре №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
79 |  |  | BI23_3SS1_DF14_f | Сработка 3СС1-ДФ14 дым в Коридоре №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
80 |  |  | BI23_3SS1_R5 | Сработка 3СС1-Р5 в Коридоре №1 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
81 |  |  | BI23_3SS1_DK11_V | Сработка 3СС1-ДК11 объем в Коридоре №1 20 мг. куб. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
82 |  |  | BI23_3SS1_DK11_T | Сработка 3СС1-ДК11 температура в Коридоре №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
83 |  |  | BI23_3SS1_DK11_dT | Сработка 3СС1-ДК11 изменение температуры в Коридоре №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
84 |  |  | BI23_3SS1_DK11_f | Сработка 3СС1-ДК11 дым в Коридоре №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
85 |  |  | BI23_3SS1_DF8_f | Сработка 3СС1-ДФ8 дым в Тамбуре №7 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
86 |  |  | BI23_3SS1_R3 | Сработка 3СС1-Р3 в Тамбуре №7 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
87 |  |  | BI23_3SS1_DT26_T1 | Сработка 3СС1-ДТ26 температура в Гальюне мичманов 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
88 |  |  | BI23_3SS1_DT26_T2 | Сработка 3СС1-ДТ26 температура в Гальюне мичманов 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
89 |  |  | BI23_3SS1_DT26_dT | Сработка 3СС1-ДТ26 изменение температуры в Гальюне мичманов 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
90 |  |  | BI23_3SS1_DF7_f | Сработка 3СС1-ДФ7 дым в Раздевальной мичманов 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
91 |  |  | BI23_3SS1_DF20_f | Сработка 3СС1-ДФ20 дым в Тамбуре №9 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
92 |  |  | BI23_3SS1_R9 | Сработка 3СС1-Р9 в Тамбуре №9 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
93 |  |  | BI23_3SS1_DT35_T1 | Сработка 3СС1-ДТ35 температура в Трансляционном посту 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
94 |  |  | BI23_3SS1_DT35_T2 | Сработка 3СС1-ДТ35 температура в Трансляционном посту 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
95 |  |  | BI23_3SS1_DT35_dT | Сработка 3СС1-ДТ35 изменение температуры в Трансляционном посту 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
96 |  |  | BI23_3SS1_DT36_f1 | Сработка 3СС1-ДТ36 влажность в Помещении щитов №3 98% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
97 |  |  | BI23_3SS1_DT36_f2 | Сработка 3СС1-ДТ36 влажность в Помещении щитов №3 80% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
98 |  |  | BI23_3SS1_DT36_T1 | Сработка 3СС1-ДТ36 температура в Помещении щитов №3 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
99 |  |  | BI23_3SS1_DT36_T2 | Сработка 3СС1-ДТ36 температура в Помещении щитов №3 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
100 |  |  | BI23_3SS1_DK9_T | Сработка 3СС1-ДК9 температура в Помещении щитов №3 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
101 |  |  | BI23_3SS1_DK9_dT | Сработка 3СС1-ДК9 изменение температуры в Помещении щитов №3 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
102 |  |  | BI23_3SS1_DK9_f | Сработка 3СС1-ДК9 дым в Помещении щитов №3 15%. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
103 |  |  | BI23_3SS1_DT37_T1 | Сработка 3СС1-ДТ37 температура в Каюте мичманов №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
104 |  |  | BI23_3SS1_DT37_T2 | Сработка 3СС1-ДТ37 температура в Каюте мичманов №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
105 |  |  | BI23_3SS1_DT37_dT | Сработка 3СС1-ДТ37 изменение температуры в Каюте мичманов №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
106 |  |  | BI23_3SS1_DT38_T1 | Сработка 3СС1-ДТ38 температура в Каюте мичманов №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
107 |  |  | BI23_3SS1_DT38_T2 | Сработка 3СС1-ДТ38 температура в Каюте мичманов №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
108 |  |  | BI23_3SS1_DT38_dT | Сработка 3СС1-ДТ38 изменение температуры в Каюте мичманов №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
109 |  |  | BI23_3SS1_DT28_T1 | Сработка 3СС1-ДТ28 температура в Рубке гидроакустики 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
110 |  |  | BI23_3SS1_DT28_T2 | Сработка 3СС1-ДТ28 температура в Рубке гидроакустики 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
111 |  |  | BI23_3SS1_DT28_dT | Сработка 3СС1-ДТ28 изменение температуры в Рубке гидроакустики 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
112 |  |  | BI23_3SS1_DT29_T1 | Сработка 3СС1-ДТ29 температура в Рубке гидроакустики 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
113 |  |  | BI23_3SS1_DT29_T2 | Сработка 3СС1-ДТ29 температура в Рубке гидроакустики 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
114 |  |  | BI23_3SS1_DT29_dT | Сработка 3СС1-ДТ29 изменение температуры в Рубке гидроакустики 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
115 |  |  | BI23_3SS1_DK10_T | Сработка 3СС1-ДК10 температура в Аппаратной АСУ Диез 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
116 |  |  | BI23_3SS1_DK10_dT | Сработка 3СС1-ДК10 изменение температуры в Аппаратной АСУ Диез 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
117 |  |  | BI23_3SS1_DK10_f | Сработка 3СС1-ДК10 дым в Аппаратной АСУ Диез 15%. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
118 |  |  | BI23_3SS1_R4 | Сработка 3СС1-Р4 в Тамбуре №6 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
119 |  |  | BI23_3SS1_DF9_f | Сработка 3СС1-ДФ9 дым в Тамбуре №6 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
120 |  |  | BI23_3SS1_DT27_T1 | Сработка 3СС1-ДТ27 температура в Спец. архиве 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
121 |  |  | BI23_3SS1_DT27_T2 | Сработка 3СС1-ДТ27 температура в Спец. архиве 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
122 |  |  | BI23_3SS1_DT27_dT | Сработка 3СС1-ДТ27 изменение температуры в Спец. архиве 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
123 |  |  | BI23_3SS1_DF10_f | Сработка 3СС1-ДФ10 дым в Спец. архиве 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
124 |  |  | BI23_3SS1_DT39_T1 | Сработка 3СС1-ДТ39 температура в Каюте мичманов №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
125 |  |  | BI23_3SS1_DT39_T2 | Сработка 3СС1-ДТ39 температура в Каюте мичманов №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
126 |  |  | BI23_3SS1_DT39_dT | Сработка 3СС1-ДТ39 изменение температуры в Каюте мичманов №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
127 |  |  | BI23_3SS1_DT40_T1 | Сработка 3СС1-ДТ40 температура в Каюте мичманов №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
128 |  |  | BI23_3SS1_DT40_T2 | Сработка 3СС1-ДТ40 температура в Каюте мичманов №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 501 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
129 |  |  | BI23_3SS1_DT40_dT | Сработка 3СС1-ДТ40 изменение температуры в Каюте мичманов №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
130 |  |  | BI23_3SS1_DT30_T1 | Сработка 3СС1-ДТ30 температура в Посудомоечной 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
131 |  |  | BI23_3SS1_DT30_T2 | Сработка 3СС1-ДТ30 температура в Посудомоечной 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
132 |  |  | BI23_3SS1_DT30_dT | Сработка 3СС1-ДТ30 изменение температуры в Посудомоечной 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
133 |  |  | BI23_3SS1_DF17_f | Сработка 3СС1-ДФ17 дым в Тамбуре №8 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
134 |  |  | BI23_3SS1_R6 | Сработка 3СС1-Р6 в Тамбуре №8 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
135 |  |  | BI23_3SS1_DK8_T | Сработка 3СС1-ДК8 температура в Столовой 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
136 |  |  | BI23_3SS1_DK8_dT | Сработка 3СС1-ДК8 изменение температуры в Столовой 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
137 |  |  | BI23_3SS1_DK8_f | Сработка 3СС1-ДК8 дым в Столовой 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
138 |  |  | BI23_3SS1_DT33_T1 | Сработка 3СС1-ДТ33 температура в Столовой 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
139 |  |  | BI23_3SS1_DT33_T2 | Сработка 3СС1-ДТ33 температура в Столовой 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
140 |  |  | BI23_3SS1_DT33_dT | Сработка 3СС1-ДТ33 изменение температуры в Столовой 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
141 |  |  | BI23_3SS1_DT34_T1 | Сработка 3СС1-ДТ34 температура в Столовой 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
142 |  |  | BI23_3SS1_DT34_T2 | Сработка 3СС1-ДТ34 температура в Столовой 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
143 |  |  | BI23_3SS1_DT34_dT | Сработка 3СС1-ДТ34 изменение температуры в Столовой 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
144 |  |  | BI23_3SS1_R8 | Сработка 3СС1-Р8 в Столовой | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
145 |  |  | BI23_3SS1_DF18_f | Сработка 3СС1-ДФ18 дым в Коридоре №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
146 |  |  | BI23_3SS1_DF19_f | Сработка 3СС1-ДФ19 дым в Коридоре №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
147 |  |  | BI23_3SS1_R7 | Сработка 3СС1-Р7 в Коридоре №2 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
148 |  |  | BI23_3SS1_DK12_V | Сработка 3СС1-ДК12 объем в Коридоре №2 20 мг. куб. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
149 |  |  | BI23_3SS1_DK12_T | Сработка 3СС1-ДК12 температура в Коридоре №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
150 |  |  | BI23_3SS1_DK12_dT | Сработка 3СС1-ДК12 изменение температуры в Коридоре №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
151 |  |  | BI23_3SS1_DK12_f | Сработка 3СС1-ДК12 дым в Коридоре №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
152 |  |  | BI23_3SS1_DK13_V | Сработка 3СС1-ДК13 объем в Тамбуре №2 20 мг. куб. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
153 |  |  | BI23_3SS1_DK13_T | Сработка 3СС1-ДК13 температура в Тамбуре №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
154 |  |  | BI23_3SS1_DK13_dT | Сработка 3СС1-ДК13 изменение температуры в Тамбуре №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
155 |  |  | BI23_3SS1_DK13_f | Сработка 3СС1-ДК13 дым в Тамбуре №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
156 |  |  | BI23_3SS1_DF6_f | Сработка 3СС1-ДФ6 дым в Тамбуре №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
157 |  |  | BI23_3SS1_R2 | Сработка 3СС1-Р2 в Тамбуре №2 | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
158 |  |  | BI23_3SS1_DT13_f1 | Сработка 3СС1-ДТ13 влажность в Помещении щитов №1 98% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
159 |  |  | BI23_3SS1_DT13_f2 | Сработка 3СС1-ДТ13 влажность в Помещении щитов №1 80% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
160 |  |  | BI23_3SS1_DT13_T1 | Сработка 3СС1-ДТ13 температура в Помещении щитов №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
161 |  |  | BI23_3SS1_DT13_T2 | Сработка 3СС1-ДТ13 температура в Помещении щитов №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
162 |  |  | BI23_3SS1_DK7_T | Сработка 3СС1-ДК7 температура в Помещении щитов №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
163 |  |  | BI23_3SS1_DK7_dT | Сработка 3СС1-ДК7 изменение температуры в Помещении щитов №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
164 |  |  | BI23_3SS1_DK7_f | Сработка 3СС1-ДК7 дым в Помещении щитов №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
165 |  |  | BI23_3SS1_DK5_T | Сработка 3СС1-ДК5 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
166 |  |  | BI23_3SS1_DK5_dT | Сработка 3СС1-ДК5 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
167 |  |  | BI23_3SS1_DK5_f | Сработка 3СС1-ДК5 дым в Кубрике №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
168 |  |  | BI23_3SS1_DK6_T | Сработка 3СС1-ДК6 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
169 |  |  | BI23_3SS1_DK6_dT | Сработка 3СС1-ДК6 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
170 |  |  | BI23_3SS1_DK6_f | Сработка 3СС1-ДК6 дым в Кубрике №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
171 |  |  | BI23_3SS1_DK15_T | Сработка 3СС1-ДК15 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
172 |  |  | BI23_3SS1_DK15_dT | Сработка 3СС1-ДК15 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
173 |  |  | BI23_3SS1_DK15_f | Сработка 3СС1-ДК15 дым в Кубрике №2 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
174 |  |  | BI23_3SS1_DT20_T1 | Сработка 3СС1-ДТ20 температура в Кубрике №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
175 |  |  | BI23_3SS1_DT20_T2 | Сработка 3СС1-ДТ20 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
176 |  |  | BI23_3SS1_DT20_dT | Сработка 3СС1-ДТ20 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
177 |  |  | BI23_3SS1_DT21_T1 | Сработка 3СС1-ДТ21 температура в Кубрике №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
178 |  |  | BI23_3SS1_DT21_T2 | Сработка 3СС1-ДТ21 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
179 |  |  | BI23_3SS1_DT21_dT | Сработка 3СС1-ДТ21 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
180 |  |  | BI23_3SS1_DT22_T1 | Сработка 3СС1-ДТ22 температура в Кубрике №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
181 |  |  | BI23_3SS1_DT22_T2 | Сработка 3СС1-ДТ22 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
182 |  |  | BI23_3SS1_DT22_dT | Сработка 3СС1-ДТ22 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
183 |  |  | BI23_3SS1_DT23_T1 | Сработка 3СС1-ДТ23 температура в Кубрике №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
184 |  |  | BI23_3SS1_DT23_T2 | Сработка 3СС1-ДТ23 температура в Кубрике №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
185 |  |  | BI23_3SS1_DT23_dT | Сработка 3СС1-ДТ23 изменение температуры в Кубрике №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
186 |  |  | BI23_3SS1_DT24_T1 | Сработка 3СС1-ДТ24 температура в Санузле №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
187 |  |  | BI23_3SS1_DT24_T2 | Сработка 3СС1-ДТ24 температура в Санузле №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
188 |  |  | BI23_3SS1_DT24_dT | Сработка 3СС1-ДТ24 изменение температуры в Санузле №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
189 |  |  | BI23_3SS1_DT25_T1 | Сработка 3СС1-ДТ25 температура в Санузле №2 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
190 |  |  | BI23_3SS1_DT25_T2 | Сработка 3СС1-ДТ25 температура в Санузле №2 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
191 |  |  | BI23_3SS1_DT25_dT | Сработка 3СС1-ДТ24 изменение температуры в Санузле №2 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
192 |  |  | BI23_3SS1_DK2_T | Сработка 3СС1-ДК2 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 502 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
193 |  |  | BI23_3SS1_DK2_dT | Сработка 3СС1-ДК2 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
194 |  |  | BI23_3SS1_DK2_f | Сработка 3СС1-ДК2 дым в Кубрике №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
195 |  |  | BI23_3SS1_DK3_T | Сработка 3СС1-ДК3 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
196 |  |  | BI23_3SS1_DK3_dT | Сработка 3СС1-ДК3 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
197 |  |  | BI23_3SS1_DK3_f | Сработка 3СС1-ДК3 дым в Кубрике №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
198 |  |  | BI23_3SS1_DK4_T | Сработка 3СС1-ДК4 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
199 |  |  | BI23_3SS1_DK4_dT | Сработка 3СС1-ДК4 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
200 |  |  | BI23_3SS1_DK4_f | Сработка 3СС1-ДК4 дым в Кубрике №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
201 |  |  | BI23_3SS1_DK14_T | Сработка 3СС1-ДК14 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
202 |  |  | BI23_3SS1_DK14_dT | Сработка 3СС1-ДК14 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
203 |  |  | BI23_3SS1_DK14_f | Сработка 3СС1-ДК14 дым в Кубрике №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
204 |  |  | BI23_3SS1_DT14_T1 | Сработка 3СС1-ДТ14 температура в Кубрике №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
205 |  |  | BI23_3SS1_DT14_T2 | Сработка 3СС1-ДТ14 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
206 |  |  | BI23_3SS1_DT14_dT | Сработка 3СС1-ДТ14 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
207 |  |  | BI23_3SS1_DT15_T1 | Сработка 3СС1-ДТ15 температура в Кубрике №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
208 |  |  | BI23_3SS1_DT15_T2 | Сработка 3СС1-ДТ15 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
209 |  |  | BI23_3SS1_DT15_dT | Сработка 3СС1-ДТ15 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
210 |  |  | BI23_3SS1_DT16_T1 | Сработка 3СС1-ДТ16 температура в Кубрике №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
211 |  |  | BI23_3SS1_DT16_T2 | Сработка 3СС1-ДТ16 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
212 |  |  | BI23_3SS1_DT16_dT | Сработка 3СС1-ДТ16 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
213 |  |  | BI23_3SS1_DT17_T1 | Сработка 3СС1-ДТ17 температура в Кубрике №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
214 |  |  | BI23_3SS1_DT17_T2 | Сработка 3СС1-ДТ17 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
215 |  |  | BI23_3SS1_DT17_dT | Сработка 3СС1-ДТ17 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
216 |  |  | BI23_3SS1_DT18_T1 | Сработка 3СС1-ДТ18 температура в Кубрике №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
217 |  |  | BI23_3SS1_DT18_T2 | Сработка 3СС1-ДТ18 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
218 |  |  | BI23_3SS1_DT18_dT | Сработка 3СС1-ДТ18 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
219 |  |  | BI23_3SS1_DT19_T1 | Сработка 3СС1-ДТ19 температура в Кубрике №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
220 |  |  | BI23_3SS1_DT19_T2 | Сработка 3СС1-ДТ19 температура в Кубрике №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
221 |  |  | BI23_3SS1_DT19_dT | Сработка 3СС1-ДТ19 изменение температуры в Кубрике №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
222 |  |  | BI23_3SS1_DT12_T1 | Сработка 3СС1-ДТ12 температура в Санузле №1 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
223 |  |  | BI23_3SS1_DT12_T2 | Сработка 3СС1-ДТ12 температура в Санузле №1 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
224 |  |  | BI23_3SS1_DT12_dT | Сработка 3СС1-ДТ12 изменение температуры в Санузле №1 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
225 |  |  | BI23_3SS1_DF5_f | Сработка 3СС1-ДФ5 дым в Шахте ГАС №1 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
226 |  |  | BI23_3SS1_DT6_T1 | Сработка 3СС1-ДТ6 температура в Пом. обор. сис. прес. воды 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
227 |  |  | BI23_3SS1_DT6_T2 | Сработка 3СС1-ДТ6 температура в Пом. обор. сис. прес. воды 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
228 |  |  | BI23_3SS1_DT6_dT | Сработка 3СС1-ДТ6 изменение температуры в Пом. обор. сис. прес. воды 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
229 |  |  | BI23_3SS1_DT7_T1 | Сработка 3СС1-ДТ7 температура в Пом. обор. сис. прес. воды 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
230 |  |  | BI23_3SS1_DT7_T2 | Сработка 3СС1-ДТ7 температура в Пом. обор. сис. прес. воды 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
231 |  |  | BI23_3SS1_DT7_dT | Сработка 3СС1-ДТ7 изменение температуры в Пом. обор. сис. прес. воды 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
232 |  |  | BI23_3SS1_DT8_T1 | Сработка 3СС1-ДТ8 температура в Пом. обор. сис. прес. воды 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
233 |  |  | BI23_3SS1_DT8_T2 | Сработка 3СС1-ДТ8 температура в Пом. обор. сис. прес. воды 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
234 |  |  | BI23_3SS1_DT8_dT | Сработка 3СС1-ДТ8 изменение температуры в Пом. обор. сис. прес. воды 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
235 |  |  | BI23_3SS1_DF3_f | Сработка 3СС1-ДФ3 дым в Пом. обор. сис. прес. воды 15%. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
236 |  |  | BI23_3SS1_DF4_f | Сработка 3СС1-ДФ4 дым в Пом. обор. сис. прес. воды 15%. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
237 |  |  | BI23_3SS1_DT3_T1 | Сработка 3СС1-ДТ3 температура в Аппаратной гидроакус. 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
238 |  |  | BI23_3SS1_DT3_T2 | Сработка 3СС1-ДТ3 температура в Аппаратной гидроакус. 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
239 |  |  | BI23_3SS1_DT3_dT | Сработка 3СС1-ДТ3 изменение температуры в Аппаратной гидроакус. 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
240 |  |  | BI23_3SS1_DT4_T1 | Сработка 3СС1-ДТ4 температура в Аппаратной гидроакус. 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
241 |  |  | BI23_3SS1_DT4_T2 | Сработка 3СС1-ДТ4 температура в Аппаратной гидроакус. 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
242 |  |  | BI23_3SS1_DT4_dT | Сработка 3СС1-ДТ4 изменение температуры в Аппаратной гидроакус. 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
243 |  |  | BI23_3SS1_DT1_T1 | Сработка 3СС1-ДТ1 температура в Агрегатная ПОУ ГАС 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
244 |  |  | BI23_3SS1_DT1_T2 | Сработка 3СС1-ДТ1 температура в Агрегатная ПОУ ГАС 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
245 |  |  | BI23_3SS1_DT1_dT | Сработка 3СС1-ДТ1 изменение температуры в Агрегатная ПОУ ГАС 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
246 |  |  | BI23_3SS1_DK1_T | Сработка 3СС1-ДК1 температура в Химической кладовой 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
247 |  |  | BI23_3SS1_DK1_dT | Сработка 3СС1-ДК1 изменение температуры в Химической кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
248 |  |  | BI23_3SS1_DK1_f | Сработка 3СС1-ДК1 дым в Химической кладовой 15% | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
249 |  |  | BI23_3SS1_DT9_T1 | Сработка 3СС1-ДТ9 температура в Гиропосту 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
250 |  |  | BI23_3SS1_DT9_T2 | Сработка 3СС1-ДТ9 температура в Гиропосту 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
251 |  |  | BI23_3SS1_DT9_dT | Сработка 3СС1-ДТ9 изменение температуры в Гиропосту 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
252 |  |  | BI23_3SS1_DT10_T1 | Сработка 3СС1-ДТ10 температура в Гиропосту 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
253 |  |  | BI23_3SS1_DT10_T2 | Сработка 3СС1-ДТ10 температура в Гиропосту 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
254 |  |  | BI23_3SS1_DT10_dT | Сработка 3СС1-ДТ10 изменение температуры в Гиропосту 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
255 |  |  | BI23_3SS1_R1 | Сработка 3СС1-Р1 в Гиропосту | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
256 |  |  | BI23_3SS1_DT11_T1 | Сработка 3СС1-ДТ11 температура в Помещении сбора стоков 30 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 503 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
257 |  |  | BI23_3SS1_DT11_T2 | Сработка 3СС1-ДТ11 температура в Помещении сбора стоков 70 гр.Ц. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 504 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
258 |  |  | BI23_3SS1_DT11_dT | Сработка 3СС1-ДТ11 изменение температуры в Помещении сбора стоков 10 гр.Ц. в мин. | 2023. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 | 504 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
259 |  |  | BI24_4SS1_DT1_T1 | Сработка 4СС1-ДТ1 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
260 |  |  | BI24_4SS1_DT1_T2 | Сработка 4СС1-ДТ1 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
261 |  |  | BI24_4SS1_DT1_dT | Сработка 4СС1-ДТ1 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
262 |  |  | BI24_4SS1_DT2_T1 | Сработка 4СС1-ДТ2 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
263 |  |  | BI24_4SS1_DT2_T2 | Сработка 4СС1-ДТ2 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
264 |  |  | BI24_4SS1_DT2_dT | Сработка 4СС1-ДТ2 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
265 |  |  | BI24_4SS1_DT3_T1 | Сработка 4СС1-ДТ3 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
266 |  |  | BI24_4SS1_DT3_T2 | Сработка 4СС1-ДТ3 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
267 |  |  | BI24_4SS1_DT3_dT | Сработка 4СС1-ДТ3 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
268 |  |  | BI24_4SS1_DT4_T1 | Сработка 4СС1-ДТ4 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
269 |  |  | BI24_4SS1_DT4_T2 | Сработка 4СС1-ДТ4 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
270 |  |  | BI24_4SS1_DT4_dT | Сработка 4СС1-ДТ4 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
271 |  |  | BI24_4SS1_DT5_T1 | Сработка 4СС1-ДТ5 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
272 |  |  | BI24_4SS1_DT5_T2 | Сработка 4СС1-ДТ5 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
273 |  |  | BI24_4SS1_DT5_dT | Сработка 4СС1-ДТ5 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
274 |  |  | BI24_4SS1_DT6_T1 | Сработка 4СС1-ДТ6 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
275 |  |  | BI24_4SS1_DT6_T2 | Сработка 4СС1-ДТ6 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
276 |  |  | BI24_4SS1_DT6_dT | Сработка 4СС1-ДТ6 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
277 |  |  | BI24_4SS1_DT7_T1 | Сработка 4СС1-ДТ7 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
278 |  |  | BI24_4SS1_DT7_T2 | Сработка 4СС1-ДТ7 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
279 |  |  | BI24_4SS1_DT7_dT | Сработка 4СС1-ДТ7 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
280 |  |  | BI24_4SS1_DT8_T1 | Сработка 4СС1-ДТ8 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
281 |  |  | BI24_4SS1_DT8_T2 | Сработка 4СС1-ДТ8 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
282 |  |  | BI24_4SS1_DT8_dT | Сработка 4СС1-ДТ8 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
283 |  |  | BI24_4SS1_DT9_T1 | Сработка 4СС1-ДТ9 температура в МО 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
284 |  |  | BI24_4SS1_DT9_T2 | Сработка 4СС1-ДТ9 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
285 |  |  | BI24_4SS1_DT9_dT | Сработка 4СС1-ДТ9 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
286 |  |  | BI24_4SS1_DK3_T | Сработка 4СС1-ДК3 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
287 |  |  | BI24_4SS1_DK3_dT | Сработка 4СС1-ДК3 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
288 |  |  | BI24_4SS1_DK3_f | Сработка 4СС1-ДК3 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
289 |  |  | BI24_4SS1_DK4_T | Сработка 4СС1-ДК4 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
290 |  |  | BI24_4SS1_DK4_dT | Сработка 4СС1-ДК4 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
291 |  |  | BI24_4SS1_DK4_f | Сработка 4СС1-ДК4 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
292 |  |  | BI24_4SS1_DK5_T | Сработка 4СС1-ДК5 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
293 |  |  | BI24_4SS1_DK5_dT | Сработка 4СС1-ДК5 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
294 |  |  | BI24_4SS1_DK5_f | Сработка 4СС1-ДК5 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
295 |  |  | BI24_4SS1_DK6_T | Сработка 4СС1-ДК6 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
296 |  |  | BI24_4SS1_DK6_dT | Сработка 4СС1-ДК6 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
297 |  |  | BI24_4SS1_DK6_f | Сработка 4СС1-ДК6 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
298 |  |  | BI24_4SS1_DK7_T | Сработка 4СС1-ДК7 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
299 |  |  | BI24_4SS1_DK7_dT | Сработка 4СС1-ДК7 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
300 |  |  | BI24_4SS1_DK7_f | Сработка 4СС1-ДК7 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
301 |  |  | BI24_4SS1_DK1_f1 | Сработка 4СС1-ДК1 дым в МО меньше или равно 2% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д2
302 |  |  | BI24_4SS1_DK1_f2 | Сработка 4СС1-ДК1 дым в МО больше 4% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д4
303 |  |  | BI24_4SS1_DK8_f1 | Сработка 4СС1-ДК8 дым в МО меньше или равно 2% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д2
304 |  |  | BI24_4SS1_DK8_f2 | Сработка 4СС1-ДК8 дым в МО больше 4% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д4
305 |  |  | BI24_4SS1_DK2_V | Сработка 4СС1-ДК2 объем в МО 20 мг. куб. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
306 |  |  | BI24_4SS1_DK2_T | Сработка 4СС1-ДК2 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
307 |  |  | BI24_4SS1_DK2_dT | Сработка 4СС1-ДК2 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
308 |  |  | BI24_4SS1_DK2_f | Сработка 4СС1-ДК2 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
309 |  |  | BI24_4SS1_DK9_V | Сработка 4СС1-ДК9 объем в МО 20 мг. куб. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
310 |  |  | BI24_4SS1_DK9_T | Сработка 4СС1-ДК9 температура в МО 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
311 |  |  | BI24_4SS1_DK9_dT | Сработка 4СС1-ДК9 изменение температуры в МО 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
312 |  |  | BI24_4SS1_DK9_f | Сработка 4СС1-ДК9 дым в МО 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
313 |  |  | BI24_4SS1_DP1 | Сработка 4СС1-ДП1 в МО | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
314 |  |  | BI24_4SS1_DP2 | Сработка 4СС1-ДП2 в МО | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
315 |  |  | BI24_4SS1_DP3 | Сработка 4СС1-ДП3 в МО | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
316 |  |  | BI24_4SS1_DP4 | Сработка 4СС1-ДП4 в МО | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
317 |  |  | BI24_4SS1_R1 | Сработка 4СС1-Р1 в МО | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
318 |  |  | BI24_4SS1_R2 | Сработка 4СС1-Р2 в МО | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
319 |  |  | BI24_4SS1_DF2_f | Сработка 4СС1-ДФ2 дым в Коридоре №3 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
320 |  |  | BI24_4SS1_DF3_f | Сработка 4СС1-ДФ3 дым в Коридоре №3 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 504 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
321 |  |  | BI24_4SS1_R4 | Сработка 4СС1-Р4 в Коридоре №3 | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
322 |  |  | BI24_4SS1_R5 | Сработка 4СС1-Р5 в Коридоре №3 | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
323 |  |  | BI24_4SS1_DT11_T1 | Сработка 4СС1-ДТ11 температура в Камбузе 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
324 |  |  | BI24_4SS1_DT11_T2 | Сработка 4СС1-ДТ11 температура в Камбузе 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
325 |  |  | BI24_4SS1_DT11_dT | Сработка 4СС1-ДТ11 изменение температуры в Камбузе 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
326 |  |  | BI24_4SS1_VTE1_T | Сработка 4СС1-ВТЭ1 температура в Камбузе 120 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ120
327 |  |  | BI24_4SS1_DF1_f | Сработка 4СС1-ДФ1 дым в Тамбуре №10 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
328 |  |  | BI24_4SS1_R3 | Сработка 4СС1-Р3 в Тамбуре №10 | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
329 |  |  | BI24_4SS1_DK10_T | Сработка 4СС1-ДК10 температура в Пом. изделия КДС-703 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
330 |  |  | BI24_4SS1_DK10_dT | Сработка 4СС1-ДК10 изменение температуры в Пом. изделия КДС-703 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
331 |  |  | BI24_4SS1_DK10_f | Сработка 4СС1-ДК10 дым в Пом. изделия КДС-703 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
332 |  |  | BI24_4SS1_DT15_f1 | Сработка 4СС1-ДТ15 влажность в Пом. изделия КДС-703 98% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
333 |  |  | BI24_4SS1_DT15_f2 | Сработка 4СС1-ДТ15 влажность в Пом. изделия КДС-703 80% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
334 |  |  | BI24_4SS1_DT15_T1 | Сработка 4СС1-ДТ15 температура в Пом. изделия КДС-703 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
335 |  |  | BI24_4SS1_DT15_T2 | Сработка 4СС1-ДТ15 температура в Пом. изделия КДС-703 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
336 |  |  | BI24_4SS1_DT10_T1 | Сработка 4СС1-ДТ10 температура в Расх. клад. камбуза 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
337 |  |  | BI24_4SS1_DT10_T2 | Сработка 4СС1-ДТ10 температура в Расх. клад. камбуза 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
338 |  |  | BI24_4SS1_DT10_dT | Сработка 4СС1-ДТ10 изменение температуры в Расх. клад. камбуза 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
339 |  |  | BI24_4SS1_DT16_f1 | Сработка 4СС1-ДТ16 влажность в Пом. ГРЩ №1 98% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
340 |  |  | BI24_4SS1_DT16_f2 | Сработка 4СС1-ДТ16 влажность в Пом. ГРЩ №1 80% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
341 |  |  | BI24_4SS1_DT16_T1 | Сработка 4СС1-ДТ16 температура в Пом. ГРЩ №1 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
342 |  |  | BI24_4SS1_DT16_T2 | Сработка 4СС1-ДТ16 температура в Пом. ГРЩ №1 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
343 |  |  | BI24_4SS1_DT17_f1 | Сработка 4СС1-ДТ17 влажность в Пом. ГРЩ №1 98% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
344 |  |  | BI24_4SS1_DT17_f2 | Сработка 4СС1-ДТ17 влажность в Пом. ГРЩ №1 80% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
345 |  |  | BI24_4SS1_DT17_T1 | Сработка 4СС1-ДТ17 температура в Пом. ГРЩ №1 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
346 |  |  | BI24_4SS1_DT17_T2 | Сработка 4СС1-ДТ17 температура в Пом. ГРЩ №1 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
347 |  |  | BI24_4SS1_DK12_V | Сработка 4СС1-ДК12 объем в Пом. ГРЩ №1 20 мг. куб. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
348 |  |  | BI24_4SS1_DK12_T | Сработка 4СС1-ДК12 температура в Пом. ГРЩ №1 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
349 |  |  | BI24_4SS1_DK12_dT | Сработка 4СС1-ДК12 изменение температуры в Пом. ГРЩ №1 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
350 |  |  | BI24_4SS1_DK12_f | Сработка 4СС1-ДК12 дым в Пом. ГРЩ №1 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
351 |  |  | BI24_4SS1_DK14_f1 | Сработка 4СС1-ДК14 дым в Пом. ГРЩ №1 меньше или равно 2% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д2
352 |  |  | BI24_4SS1_DK14_f2 | Сработка 4СС1-ДК14 дым в Пом. ГРЩ №1 больше 4% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д4
353 |  |  | BI24_4SS1_DP5 | Сработка 4СС1-ДП5 в Пом. ГРЩ №1 | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
354 |  |  | BI24_4SS1_DP6 | Сработка 4СС1-ДП6 в Пом. ГРЩ №1 | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
355 |  |  | BI24_4SS1_DK11_T | Сработка 4СС1-ДК11 температура в КПЭЖ 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
356 |  |  | BI24_4SS1_DK11_dT | Сработка 4СС1-ДК11 изменение температуры в КПЭЖ 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
357 |  |  | BI24_4SS1_DK11_f | Сработка 4СС1-ДК11 дым в КПЭЖ 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
358 |  |  | BI24_4SS1_DT12_T1 | Сработка 4СС1-ДТ12 температура в КПЭЖ 30 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
359 |  |  | BI24_4SS1_DT12_T2 | Сработка 4СС1-ДТ12 температура в КПЭЖ 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
360 |  |  | BI24_4SS1_DT12_dT | Сработка 4СС1-ДТ12 изменение температуры в КПЭЖ 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
361 |  |  | BI24_4SS1_DF4_f | Сработка 4СС1-ДФ4 дым в Тамбуре №11 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
362 |  |  | BI24_4SS1_R6 | Сработка 4СС1-Р6 в Тамбуре №11 | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
363 |  |  | BI24_4SS1_DK13_T | Сработка 4СС1-ДК13 температура в Кладовой ЗИП №2 70 гр.Ц. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
364 |  |  | BI24_4SS1_DK13_dT | Сработка 4СС1-ДК13 изменение температуры в Кладовой ЗИП №2 10 гр.Ц. в мин. | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
365 |  |  | BI24_4SS1_DK13_f | Сработка 4СС1-ДК13 дым в Кладовой ЗИП №2 15% | 2024. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 | 505 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
366 |  |  | BI25_5SS1_VD2 | Сработка 5СС1-ВД2 в Помещении ППР | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Двери
367 |  |  | BI25_5SS1_DT1_T1 | Сработка 5СС1-ДТ1 температура в Помещении ППР 30 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
368 |  |  | BI25_5SS1_DT1_T2 | Сработка 5СС1-ДТ1 температура в Помещении ППР 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
369 |  |  | BI25_5SS1_DT1_dT | Сработка 5СС1-ДТ1 изменение температуры в Помещении ППР 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
370 |  |  | BI25_5SS1_DT4_T1 | Сработка 5СС1-ДТ4 температура в Пом. обор. сточ. сист. 30 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
371 |  |  | BI25_5SS1_DT4_T2 | Сработка 5СС1-ДТ4 температура в Пом. обор. сточ. сист. 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
372 |  |  | BI25_5SS1_DT4_dT | Сработка 5СС1-ДТ4 изменение температуры в Пом. обор. сточ. сист. 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
373 |  |  | BI25_5SS1_VD1 | Сработка 5СС1-ВД1 в Пом. обор. сточ. сист. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Двери
374 |  |  | BI25_5SS1_DK1_f1 | Сработка 5СС1-ДК1 дым в ОВМ меньше или равна 2% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д2
375 |  |  | BI25_5SS1_DK1_f2 | Сработка 5СС1-ДК1 дым в ОВМ больше 4% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д4
376 |  |  | BI25_5SS1_DT2_T1 | Сработка 5СС1-ДТ2 температура в ОВМ 30 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
377 |  |  | BI25_5SS1_DT2_T2 | Сработка 5СС1-ДТ2 температура в ОВМ 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
378 |  |  | BI25_5SS1_DT2_dT | Сработка 5СС1-ДТ2 изменение температуры в ОВМ 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
379 |  |  | BI25_5SS1_DT3_T1 | Сработка 5СС1-ДТ3 температура в ОВМ 30 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
380 |  |  | BI25_5SS1_DT3_T2 | Сработка 5СС1-ДТ3 температура в ОВМ 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
381 |  |  | BI25_5SS1_DT3_dT | Сработка 5СС1-ДТ3 изменение температуры в ОВМ 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
382 |  |  | BI25_5SS1_DP1 | Сработка 5СС1-ДП1 в ОВМ | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
383 |  |  | BI25_5SS1_DP2 | Сработка 5СС1-ДП2 в ОВМ | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
384 |  |  | BI25_5SS1_R1 | Сработка 5СС1-Р1 в ОВМ | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 505 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
385 |  |  | BI25_5SS1_DK2_V | Сработка 5СС1-ДК2 объем в ОВМ 20 мг. куб. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
386 |  |  | BI25_5SS1_DK2_T | Сработка 5СС1-ДК2 температура в ОВМ 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
387 |  |  | BI25_5SS1_DK2_dT | Сработка 5СС1-ДК2 изменение температуры в ОВМ 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
388 |  |  | BI25_5SS1_DK2_f | Сработка 5СС1-ДК2 дым в ОВМ 25% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
389 |  |  | BI25_5SS1_VTE1_T | Сработка 5СС1-ВТЭ1 температура в Шахте газоходов №1 120 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ120
390 |  |  | BI25_5SS1_VTE2_T | Сработка 5СС1-ВТЭ2 температура в Шахте газоходов №2 120 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ120
391 |  |  | BI25_5SS1_DK3_T | Сработка 5СС1-ДК3 температура в Помещении БП РХР 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
392 |  |  | BI25_5SS1_DK3_dT | Сработка 5СС1-ДК3 изменение температуры в Помещении БП РХР 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
393 |  |  | BI25_5SS1_DK3_f | Сработка 5СС1-ДК3 дым в Помещении БП РХР 15% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
394 |  |  | BI25_5SS1_DF4_f | Сработка 5СС1-ДФ4 дым в Тамбуре №12 15% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
395 |  |  | BI25_5SS1_R4 | Сработка 5СС1-Р4 в Тамбуре №12 | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
396 |  |  | BI25_5SS1_DF5_f | Сработка 5СС1-ДФ5 дым в Тамбуре №13 15% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
397 |  |  | BI25_5SS1_R5 | Сработка 5СС1-Р5 в Тамбуре №13 | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
398 |  |  | BI25_5SS1_DF3_f | Сработка 5СС1-ДФ3 дым в Раздевальной команды (ПСО) 15% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
399 |  |  | BI25_5SS1_DT5_T1 | Сработка 5СС1-ДТ5 температура в Санузле №3 30 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
400 |  |  | BI25_5SS1_DT5_T2 | Сработка 5СС1-ДТ5 температура в Санузле №3 70 гр.Ц. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
401 |  |  | BI25_5SS1_DT5_dT | Сработка 5СС1-ДТ5 изменение температуры в Санузле №3 10 гр.Ц. в мин. | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
402 |  |  | BI25_5SS1_DF1_f | Сработка 5СС1-ДФ1 дым в Коридорке №4 15% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
403 |  |  | BI25_5SS1_DF2_f | Сработка 5СС1-ДФ2 дым в Коридорке №4 15% | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
404 |  |  | BI25_5SS1_R2 | Сработка 5СС1-Р2 в Коридоре №4 | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
405 |  |  | BI25_5SS1_R3 | Сработка 5СС1-Р3 в Коридоре №4 | 2025. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 | 506 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
406 |  |  | BI26_6SS1_DT1_T1 | Сработка 6СС1-ДТ1 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
407 |  |  | BI26_6SS1_DT1_T2 | Сработка 6СС1-ДТ1 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
408 |  |  | BI26_6SS1_DT1_dT | Сработка 6СС1-ДТ1 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
409 |  |  | BI26_6SS1_DT2_T1 | Сработка 6СС1-ДТ2 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
410 |  |  | BI26_6SS1_DT2_T2 | Сработка 6СС1-ДТ2 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
411 |  |  | BI26_6SS1_DT2_dT | Сработка 6СС1-ДТ2 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
412 |  |  | BI26_6SS1_DT3_T1 | Сработка 6СС1-ДТ3 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
413 |  |  | BI26_6SS1_DT3_T2 | Сработка 6СС1-ДТ3 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
414 |  |  | BI26_6SS1_DT3_dT | Сработка 6СС1-ДТ3 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
415 |  |  | BI26_6SS1_DT4_T1 | Сработка 6СС1-ДТ4 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
416 |  |  | BI26_6SS1_DT4_T2 | Сработка 6СС1-ДТ4 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
417 |  |  | BI26_6SS1_DT4_dT | Сработка 6СС1-ДТ4 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
418 |  |  | BI26_6SS1_DT5_T1 | Сработка 6СС1-ДТ5 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
419 |  |  | BI26_6SS1_DT5_T2 | Сработка 6СС1-ДТ5 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
420 |  |  | BI26_6SS1_DT5_dT | Сработка 6СС1-ДТ5 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
421 |  |  | BI26_6SS1_DT6_T1 | Сработка 6СС1-ДТ6 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
422 |  |  | BI26_6SS1_DT6_T2 | Сработка 6СС1-ДТ6 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
423 |  |  | BI26_6SS1_DT6_dT | Сработка 6СС1-ДТ6 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
424 |  |  | BI26_6SS1_DT7_T1 | Сработка 6СС1-ДТ7 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
425 |  |  | BI26_6SS1_DT7_T2 | Сработка 6СС1-ДТ7 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
426 |  |  | BI26_6SS1_DT7_dT | Сработка 6СС1-ДТ7 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
427 |  |  | BI26_6SS1_DT8_T1 | Сработка 6СС1-ДТ8 температура в ДГО 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
428 |  |  | BI26_6SS1_DT8_T2 | Сработка 6СС1-ДТ8 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
429 |  |  | BI26_6SS1_DT8_dT | Сработка 6СС1-ДТ8 изменение температура в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
430 |  |  | BI26_6SS1_DP1 | Сработка 6СС1-ДП1 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
431 |  |  | BI26_6SS1_DP2 | Сработка 6СС1-ДП2 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
432 |  |  | BI26_6SS1_DP3 | Сработка 6СС1-ДП3 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
433 |  |  | BI26_6SS1_DP4 | Сработка 6СС1-ДП4 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
434 |  |  | BI26_6SS1_DK3_T | Сработка 6СС1-ДК3 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
435 |  |  | BI26_6SS1_DK3_dT | Сработка 6СС1-ДК3 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
436 |  |  | BI26_6SS1_DK3_f | Сработка 6СС1-ДК3 дым в ДГО 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
437 |  |  | BI26_6SS1_DK4_T | Сработка 6СС1-ДК4 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
438 |  |  | BI26_6SS1_DK4_dT | Сработка 6СС1-ДК4 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
439 |  |  | BI26_6SS1_DK4_f | Сработка 6СС1-ДК4 дым в ДГО 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
440 |  |  | BI26_6SS1_DK5_T | Сработка 6СС1-ДК5 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
441 |  |  | BI26_6SS1_DK5_dT | Сработка 6СС1-ДК5 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
442 |  |  | BI26_6SS1_DK5_f | Сработка 6СС1-ДК5 дым в ДГО 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
443 |  |  | BI26_6SS1_DK6_T | Сработка 6СС1-ДК6 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
444 |  |  | BI26_6SS1_DK6_dT | Сработка 6СС1-ДК6 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
445 |  |  | BI26_6SS1_DK6_f | Сработка 6СС1-ДК6 дым в ДГО 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
446 |  |  | BI26_6SS1_DK7_T | Сработка 6СС1-ДК7 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
447 |  |  | BI26_6SS1_DK7_dT | Сработка 6СС1-ДК7 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
448 |  |  | BI26_6SS1_DK7_f | Сработка 6СС1-ДК7 дым в ДГО 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 506 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
449 |  |  | BI26_6SS1_DK2_V | Сработка 6СС1-ДК2 объем в ДГО 20 мг. куб. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
450 |  |  | BI26_6SS1_DK2_T | Сработка 6СС1-ДК2 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
451 |  |  | BI26_6SS1_DK2_dT | Сработка 6СС1-ДК2 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
452 |  |  | BI26_6SS1_DK2_f | Сработка 6СС1-ДК2 дым в ДГО 25% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
453 |  |  | BI26_6SS1_DK8_V | Сработка 6СС1-ДК8 объем в ДГО 20 мг. куб. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
454 |  |  | BI26_6SS1_DK8_T | Сработка 6СС1-ДК8 температура в ДГО 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
455 |  |  | BI26_6SS1_DK8_dT | Сработка 6СС1-ДК8 изменение температуры в ДГО 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
456 |  |  | BI26_6SS1_DK8_f | Сработка 6СС1-ДК8 дым в ДГО 25% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
457 |  |  | BI26_6SS1_DK1_f1 | Сработка 6СС1-ДК1 дым в ДГО меньше или равна 2% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д2
458 |  |  | BI26_6SS1_DK1_f2 | Сработка 6СС1-ДК1 дым в ДГО больше 4% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д4
459 |  |  | BI26_6SS1_R1 | Сработка 6СС1-Р1 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
460 |  |  | BI26_6SS1_R2 | Сработка 6СС1-Р2 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
461 |  |  | BI26_6SS1_VD1 | Сработка 6СС1-ВД1 в ДГО | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Двери
462 |  |  | BI26_6SS1_DT9_T1 | Сработка 6СС1-ДТ9 температура в Пом. насос. агрегата СПА 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
463 |  |  | BI26_6SS1_DT9_T2 | Сработка 6СС1-ДТ9 температура в Пом. насос. агрегата СПА 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
464 |  |  | BI26_6SS1_DT9_dT | Сработка 6СС1-ДТ9 изменение температуры в Пом. насос. агрегата СПА 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
465 |  |  | BI26_6SS1_DP5 | Сработка 6СС1-ДП5 в Пом. насос. агрегата СПА | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
466 |  |  | BI26_6SS1_DK9_T | Сработка 6СС1-ДК9 температура в Водолазной клад. №1 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
467 |  |  | BI26_6SS1_DK9_dT | Сработка 6СС1-ДК9 изменение температуры в Водолазной клад. №1 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
468 |  |  | BI26_6SS1_DK9_f | Сработка 6СС1-ДК9 дым в Водолазной клад. №1 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
469 |  |  | BI26_6SS1_DF1_f | Сработка 6СС1-ДФ1 дым в Тамбуре №3 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
470 |  |  | BI26_6SS1_R4 | Сработка 6СС1-Р4 в Тамбуре №3 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
471 |  |  | BI26_6SS1_R3 | Сработка 6СС1-Р3 в Помещении ГРЩ №2 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
472 |  |  | BI26_6SS1_DT19_f1 | Сработка 6СС1-ДТ19 влажность в Помещении ГРЩ №2 98% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
473 |  |  | BI26_6SS1_DT19_f2 | Сработка 6СС1-ДТ19 влажность в Помещении ГРЩ №2 80% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
474 |  |  | BI26_6SS1_DT19_T1 | Сработка 6СС1-ДТ19 температура в Помещении ГРЩ №2 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
475 |  |  | BI26_6SS1_DT19_T2 | Сработка 6СС1-ДТ19 температура в Помещении ГРЩ №2 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
476 |  |  | BI26_6SS1_DT20_f1 | Сработка 6СС1-ДТ20 влажность в Помещении ГРЩ №2 98% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
477 |  |  | BI26_6SS1_DT20_f2 | Сработка 6СС1-ДТ20 влажность в Помещении ГРЩ №2 80% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
478 |  |  | BI26_6SS1_DT20_T1 | Сработка 6СС1-ДТ20 температура в Помещении ГРЩ №2 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
479 |  |  | BI26_6SS1_DT20_T2 | Сработка 6СС1-ДТ20 температура в Помещении ГРЩ №2 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
480 |  |  | BI26_6SS1_DP6 | Сработка 6СС1-ДП6 в Помещении ГРЩ №2 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
481 |  |  | BI26_6SS1_DP7 | Сработка 6СС1-ДП7 в Помещении ГРЩ №2 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
482 |  |  | BI26_6SS1_DK10_V | Сработка 6СС1-ДК10 объем в Помещении ГРЩ №2 20 мг. куб. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
483 |  |  | BI26_6SS1_DK10_T | Сработка 6СС1-ДК10 температура в Помещении ГРЩ №2 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
484 |  |  | BI26_6SS1_DK10_dT | Сработка 6СС1-ДК10 изменение температуры в Помещении ГРЩ №2 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
485 |  |  | BI26_6SS1_DK10_f | Сработка 6СС1-ДК10 дым в Помещении ГРЩ №2 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
486 |  |  | BI26_6SS1_DK11_f1 | Сработка 6СС1-ДК11 дым в Помещении ГРЩ №2 меньше или равна 2% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д2
487 |  |  | BI26_6SS1_DK11_f2 | Сработка 6СС1-ДК11 дым в Помещении ГРЩ №2 больше 4% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д4
488 |  |  | BI26_6SS1_DF4_f | Сработка 6СС1-ДФ4 влажночть в Коридоре №5 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
489 |  |  | BI26_6SS1_DF5_f | Сработка 6СС1-ДФ5 влажночть в Коридоре №5 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
490 |  |  | BI26_6SS1_R7 | Сработка 6СС1-Р7 в Коридоре №5 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
491 |  |  | BI26_6SS1_R8 | Сработка 6СС1-Р8 в Коридоре №5 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
492 |  |  | BI26_6SS1_DF2_f | Сработка 6СС1-ДФ2 влажночть в Эллинге СПА 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
493 |  |  | BI26_6SS1_DK12_T | Сработка 6СС1-ДК12 температура в Эллинге СПА 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
494 |  |  | BI26_6SS1_DK12_dT | Сработка 6СС1-ДК12 изменение температуры в Эллинге СПА 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
495 |  |  | BI26_6SS1_DK12_f | Сработка 6СС1-ДК12 дым в Эллинге СПА 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
496 |  |  | BI26_6SS1_DF3_f | Сработка 6СС1-ДФ3 влажночть в Тамбуре №14 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
497 |  |  | BI26_6SS1_R5 | Сработка 6СС1-Р5 в Тамбуре №14 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
498 |  |  | BI26_6SS1_DF6_f | Сработка 6СС1-ДФ3 влажночть в Водолазной кладовой №2 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
499 |  |  | BI26_6SS1_DT15_T1 | Сработка 6СС1-ДТ15 температура в Помещении дежурного 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
500 |  |  | BI26_6SS1_DT15_T2 | Сработка 6СС1-ДТ15 температура в Помещении дежурного 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
501 |  |  | BI26_6SS1_DT15_dT | Сработка 6СС1-ДТ15 изменение температуры в Помещении дежурного 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
502 |  |  | BI26_6SS1_DT16_T1 | Сработка 6СС1-ДТ16 температура в Помещении дежурного 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
503 |  |  | BI26_6SS1_DT16_T2 | Сработка 6СС1-ДТ16 температура в Помещении дежурного 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
504 |  |  | BI26_6SS1_DT16_dT | Сработка 6СС1-ДТ16 изменение температуры в Помещении дежурного 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
505 |  |  | BI26_6SS1_R9 | Сработка 6СС1-Р9 в Помещении дежурного | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
506 |  |  | BI26_6SS1_DT12_T1 | Сработка 6СС1-ДТ12 температура в Прачечной (ПСО) 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
507 |  |  | BI26_6SS1_DT12_T2 | Сработка 6СС1-ДТ12 температура в Прачечной (ПСО) 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
508 |  |  | BI26_6SS1_DT12_dT | Сработка 6СС1-ДТ12 изменение температуры в Прачечной (ПСО) 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
509 |  |  | BI26_6SS1_DT13_T1 | Сработка 6СС1-ДТ13 температура в Прачечной (ПСО) 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
510 |  |  | BI26_6SS1_DT13_T2 | Сработка 6СС1-ДТ13 температура в Прачечной (ПСО) 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
511 |  |  | BI26_6SS1_DT13_dT | Сработка 6СС1-ДТ13 изменение температуры в Прачечной (ПСО) 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
512 |  |  | BI26_6SS1_DF8_f | Сработка 6СС1-ДФ8 влажночть в Эллинге БТ 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 507 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
513 |  |  | BI26_6SS1_DK14_T | Сработка 6СС1-ДК14 температура в Эллинге БТ 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
514 |  |  | BI26_6SS1_DK14_dT | Сработка 6СС1-ДК14 изменение температуры в Эллинге БТ 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
515 |  |  | BI26_6SS1_DK14_f | Сработка 6СС1-ДК14 дым в Эллинге БТ 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
516 |  |  | BI26_6SS1_DF9_f | Сработка 6СС1-ДФ9 влажночть в Тамбуре шлюзе №15 (ПСО) 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
517 |  |  | BI26_6SS1_R6 | Сработка 6СС1-Р6 в Тамбуре шлюзе №15 (ПСО) | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
518 |  |  | BI26_6SS1_DK13_T | Сработка 6СС1-ДК13 температура в Сушильной 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
519 |  |  | BI26_6SS1_DK13_dT | Сработка 6СС1-ДК13 изменение температуры в Сушильной 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
520 |  |  | BI26_6SS1_DK13_f | Сработка 6СС1-ДК14 дым в Сушильной 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
521 |  |  | BI26_6SS1_DT18 | Сработка 6СС1-ДТ18 в Помещении щитов №4 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика
522 |  |  | BI26_6SS1_DF7_f | Сработка 6СС1-ДФ7 влажночть в Помещении щитов №4 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
523 |  |  | BI26_6SS1_DT17_T1 | Сработка 6СС1-ДТ17 температура в Станции ОХТ №1 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
524 |  |  | BI26_6SS1_DT17_T2 | Сработка 6СС1-ДТ17 температура в Станции ОХТ №1 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
525 |  |  | BI26_6SS1_DT17_dT | Сработка 6СС1-ДТ17 изменение температуры в Станции ОХТ №1 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
526 |  |  | BI26_6SS1_DF10_f | Сработка 6СС1-ДФ10 влажночть в Тамбуре №16 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
527 |  |  | BI26_6SS1_R10 | Сработка 6СС1-Р10 в Тамбуре №16 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
528 |  |  | BI26_6SS1_DK15_T | Сработка 6СС1-ДК15 температура в Агрегатной ПМО №2 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
529 |  |  | BI26_6SS1_DK15_dT | Сработка 6СС1-ДК15 изменение температуры в Агрегатной ПМО №2 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
530 |  |  | BI26_6SS1_DK15_f | Сработка 6СС1-ДК15 дым в Агрегатной ПМО №2 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
531 |  |  | BI26_6SS1_DK16_T | Сработка 6СС1-ДК16 температура в Посту ПМО №1 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
532 |  |  | BI26_6SS1_DK16_dT | Сработка 6СС1-ДК16 изменение температуры в Посту ПМО №1 10 гр.Ц. в мин. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
533 |  |  | BI26_6SS1_DK16_f | Сработка 6СС1-ДК16 дым в Посту ПМО №1 15% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
534 |  |  | BI26_6SS1_R11 | Сработка 6СС1-Р11 в Посту ПМО №1 | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 508 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
535 |  |  | BI27_7SS1_DK4_T | Сработка 7СС1-ДК4 температура в Тральной кладовой 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
536 |  |  | BI27_7SS1_DK4_dT | Сработка 7СС1-ДК4 изменение температуры в Тральной кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
537 |  |  | BI27_7SS1_DK4_f | Сработка 7СС1-ДК4 дым в Тральной кладовой 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
538 |  |  | BI27_7SS1_DK5_T | Сработка 7СС1-ДК5 температура в Тральной кладовой 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
539 |  |  | BI27_7SS1_DK5_dT | Сработка 7СС1-ДК5 изменение температуры в Тральной кладовой 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
540 |  |  | BI27_7SS1_DK5_f | Сработка 7СС1-ДК5 дым в Тральной кладовой 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
541 |  |  | BI27_7SS1_DK1_T | Сработка 7СС1-ДК1 температура в Агрегатной ПМО №1 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
542 |  |  | BI27_7SS1_DK1_dT | Сработка 7СС1-ДК1 изменение температуры в Агрегатной ПМО №1 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
543 |  |  | BI27_7SS1_DK1_f | Сработка 7СС1-ДК1 дым в Агрегатной ПМО №1 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
544 |  |  | BI27_7SS1_DF1_f | Сработка 7СС1-ДФ1 дым в Агрегатной ПМО №1 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
545 |  |  | BI27_7SS1_DK2_T | Сработка 7СС1-ДК2 температура в Пом. гидроагрегатов 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
546 |  |  | BI27_7SS1_DK2_dT | Сработка 7СС1-ДК2 изменение температуры в Пом. гидроагрегатов 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
547 |  |  | BI27_7SS1_DK2_f | Сработка 7СС1-ДК2 дым в Пом. гидроагригатов 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
548 |  |  | BI27_7SS1_DK3_T | Сработка 7СС1-ДК3 температура в Пом. гидроагрегатов 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
549 |  |  | BI27_7SS1_DK3_dT | Сработка 7СС1-ДК3 изменение температуры в Пом. гидроагрегатов 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
550 |  |  | BI27_7SS1_DK3_f | Сработка 7СС1-ДК3 дым в Пом. гидроагригатов 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
551 |  |  | BI27_7SS1_DF2_f | Сработка 7СС1-ДФ2 дым в Кладовой АСИ 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
552 |  |  | BI27_7SS1_DK6_T | Сработка 7СС1-ДК6 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
553 |  |  | BI27_7SS1_DK6_dT | Сработка 7СС1-ДК6 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
554 |  |  | BI27_7SS1_DK6_f | Сработка 7СС1-ДК6 дым в Румпельном отделении 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
555 |  |  | BI27_7SS1_DK7_T | Сработка 7СС1-ДК7 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
556 |  |  | BI27_7SS1_DK7_dT | Сработка 7СС1-ДК7 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
557 |  |  | BI27_7SS1_DK7_f | Сработка 7СС1-ДК7 дым в Румпельном отделении 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
558 |  |  | BI27_7SS1_DK8_T | Сработка 7СС1-ДК8 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
559 |  |  | BI27_7SS1_DK8_dT | Сработка 7СС1-ДК8 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
560 |  |  | BI27_7SS1_DK8_f | Сработка 7СС1-ДК8 дым в Румпельном отделении 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
561 |  |  | BI27_7SS1_DK9_T | Сработка 7СС1-ДК9 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
562 |  |  | BI27_7SS1_DK9_dT | Сработка 7СС1-ДК9 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
563 |  |  | BI27_7SS1_DK9_f | Сработка 7СС1-ДК9 дым в Румпельном отделении 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
564 |  |  | BI27_7SS1_DK10_T | Сработка 7СС1-ДК10 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
565 |  |  | BI27_7SS1_DK10_dT | Сработка 7СС1-ДК10 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
566 |  |  | BI27_7SS1_DK10_f | Сработка 7СС1-ДК10 дым в Румпельном отделении 15% | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
567 |  |  | BI27_7SS1_DT1_T1 | Сработка 7СС1-ДТ1 температура в Румпельном отделении 30 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
568 |  |  | BI27_7SS1_DT1_T2 | Сработка 7СС1-ДТ1 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
569 |  |  | BI27_7SS1_DT1_dT | Сработка 7СС1-ДТ1 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
570 |  |  | BI27_7SS1_DT2_T1 | Сработка 7СС1-ДТ2 температура в Румпельном отделении 30 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
571 |  |  | BI27_7SS1_DT2_T2 | Сработка 7СС1-ДТ2 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
572 |  |  | BI27_7SS1_DT2_dT | Сработка 7СС1-ДТ2 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
573 |  |  | BI27_7SS1_DT3_T1 | Сработка 7СС1-ДТ3 температура в Румпельном отделении 30 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
574 |  |  | BI27_7SS1_DT3_T2 | Сработка 7СС1-ДТ3 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
575 |  |  | BI27_7SS1_DT3_dT | Сработка 7СС1-ДТ3 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
576 |  |  | BI27_7SS1_DT4_T1 | Сработка 7СС1-ДТ4 температура в Румпельном отделении 30 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 508 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
577 |  |  | BI27_7SS1_DT4_T2 | Сработка 7СС1-ДТ4 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
578 |  |  | BI27_7SS1_DT4_dT | Сработка 7СС1-ДТ4 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
579 |  |  | BI27_7SS1_DT5_T1 | Сработка 7СС1-ДТ5 температура в Румпельном отделении 30 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
580 |  |  | BI27_7SS1_DT5_T2 | Сработка 7СС1-ДТ5 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
581 |  |  | BI27_7SS1_DT5_dT | Сработка 7СС1-ДТ5 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
582 |  |  | BI27_7SS1_DT6_T1 | Сработка 7СС1-ДТ6 температура в Румпельном отделении 30 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
583 |  |  | BI27_7SS1_DT6_T2 | Сработка 7СС1-ДТ6 температура в Румпельном отделении 70 гр.Ц. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
584 |  |  | BI27_7SS1_DT6_dT | Сработка 7СС1-ДТ6 изменение температуры в Румпельном отделении 10 гр.Ц. в мин. | 2027. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 | 509 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
585 |  |  | BI28_8SS1_DT2_T1 | Сработка 8СС1-ДТ2 температура в Каюте командира 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
586 |  |  | BI28_8SS1_DT2_T2 | Сработка 8СС1-ДТ2 температура в Каюте командира 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
587 |  |  | BI28_8SS1_DT2_dT | Сработка 8СС1-ДТ2 изменение температуры в Каюте командира 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
588 |  |  | BI28_8SS1_DT3_T1 | Сработка 8СС1-ДТ3 температура в Каюте командира 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
589 |  |  | BI28_8SS1_DT3_T2 | Сработка 8СС1-ДТ3 температура в Каюте командира 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
590 |  |  | BI28_8SS1_DT3_dT | Сработка 8СС1-ДТ3 изменение температуры в Каюте командира 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
591 |  |  | BI28_8SS1_DT1_T1 | Сработка 8СС1-ДТ1 температура в Санузле командира 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
592 |  |  | BI28_8SS1_DT1_T2 | Сработка 8СС1-ДТ1 температура в Санузле командира 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
593 |  |  | BI28_8SS1_DT1_dT | Сработка 8СС1-ДТ3 изменение температуры в Санузле командира 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
594 |  |  | BI28_8SS1_DT4_T1 | Сработка 8СС1-ДТ4 температура в Каюте офицеров №2 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
595 |  |  | BI28_8SS1_DT4_T2 | Сработка 8СС1-ДТ4 температура в Каюте офицеров №2 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
596 |  |  | BI28_8SS1_DT4_dT | Сработка 8СС1-ДТ4 изменение температуры в Каюте офицеров №2 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
597 |  |  | BI28_8SS1_DT5_T1 | Сработка 8СС1-ДТ5 температура в Каюте офицеров №2 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
598 |  |  | BI28_8SS1_DT5_T2 | Сработка 8СС1-ДТ5 температура в Каюте офицеров №2 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
599 |  |  | BI28_8SS1_DT5_dT | Сработка 8СС1-ДТ5 изменение температуры в Каюте офицеров №2 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
600 |  |  | BI28_8SS1_DT6_T1 | Сработка 8СС1-ДТ6 температура в Станции ОХТ №2 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
601 |  |  | BI28_8SS1_DT6_T2 | Сработка 8СС1-ДТ6 температура в Станции ОХТ №2 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
602 |  |  | BI28_8SS1_DT6_dT | Сработка 8СС1-ДТ6 изменение температуры в Станции ОХТ №2 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
603 |  |  | BI28_8SS1_DF1_f | Сработка 8СС1-ДФ1 дым в Коридоре №6 15% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
604 |  |  | BI28_8SS1_DF2_f | Сработка 8СС1-ДФ2 дым в Коридоре №6 15% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
605 |  |  | BI28_8SS1_DK1_V | Сработка 8СС1-ДК1 объем в Коридоре №6 20 мг. куб. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
606 |  |  | BI28_8SS1_DK1_T | Сработка 8СС1-ДК1 температура в Коридоре №6 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
607 |  |  | BI28_8SS1_DK1_dT | Сработка 8СС1-ДК1 изменение температуры в Коридоре №6 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
608 |  |  | BI28_8SS1_DK1_f | Сработка 8СС1-ДК1 дым в Коридоре №6 25% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
609 |  |  | BI28_8SS1_R1 | Сработка 8СС1-Р1 в Коридоре №6 | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
610 |  |  | BI28_8SS1_R2 | Сработка 8СС1-Р2 в Коридоре №6 | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
611 |  |  | BI28_8SS1_DF3_f | Сработка 8СС1-ДФ3 дым в Тамбуре №17 15% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
612 |  |  | BI28_8SS1_R3 | Сработка 8СС1-Р3 в Тамбуре №17 | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
613 |  |  | BI28_8SS1_DT7_T1 | Сработка 8СС1-ДТ7 температура в Каюте офицеров №1 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
614 |  |  | BI28_8SS1_DT7_T2 | Сработка 8СС1-ДТ7 температура в Каюте офицеров №1 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
615 |  |  | BI28_8SS1_DT7_dT | Сработка 8СС1-ДТ7 изменение температуры в Каюте офицеров №1 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
616 |  |  | BI28_8SS1_DT8_T1 | Сработка 8СС1-ДТ8 температура в Каюте офицеров №1 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
617 |  |  | BI28_8SS1_DT8_T2 | Сработка 8СС1-ДТ8 температура в Каюте офицеров №1 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
618 |  |  | BI28_8SS1_DT8_dT | Сработка 8СС1-ДТ8 изменение температуры в Каюте офицеров №1 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
619 |  |  | BI28_8SS1_DT9_T1 | Сработка 8СС1-ДТ9 температура в Каюте офицеров №3 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
620 |  |  | BI28_8SS1_DT9_T2 | Сработка 8СС1-ДТ9 температура в Каюте офицеров №3 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
621 |  |  | BI28_8SS1_DT9_dT | Сработка 8СС1-ДТ9 изменение температуры в Каюте офицеров №3 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
622 |  |  | BI28_8SS1_DT10_T1 | Сработка 8СС1-ДТ10 температура в Каюте офицеров №3 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
623 |  |  | BI28_8SS1_DT10_T2 | Сработка 8СС1-ДТ10 температура в Каюте офицеров №3 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
624 |  |  | BI28_8SS1_DT10_dT | Сработка 8СС1-ДТ10 изменение температуры в Каюте офицеров №3 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
625 |  |  | BI28_8SS1_DF4_f | Сработка 8СС1-ДФ4 дым в Коридоре №7 15% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
626 |  |  | BI28_8SS1_DF5_f | Сработка 8СС1-ДФ5 дым в Коридоре №7 15% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
627 |  |  | BI28_8SS1_DK2_V | Сработка 8СС1-ДК2 объем в Коридоре №7 20 мг. куб. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | О20
628 |  |  | BI28_8SS1_DK2_T | Сработка 8СС1-ДК2 температура в Коридоре №7 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
629 |  |  | BI28_8SS1_DK2_dT | Сработка 8СС1-ДК2 изменение температуры в Коридоре №7 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
630 |  |  | BI28_8SS1_DK2_f | Сработка 8СС1-ДК2 дым в Коридоре №7 25% | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
631 |  |  | BI28_8SS1_R4 | Сработка 8СС1-Р4 в Коридоре №7 | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
632 |  |  | BI28_8SS1_R5 | Сработка 8СС1-Р5 в Кают-компании | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
633 |  |  | BI28_8SS1_DT13_T1 | Сработка 8СС1-ДТ13 температура в Кают-компании 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
634 |  |  | BI28_8SS1_DT13_T2 | Сработка 8СС1-ДТ13 температура в Кают-компании 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
635 |  |  | BI28_8SS1_DT13_dT | Сработка 8СС1-ДТ13 изменение температуры в Кают-компании 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
636 |  |  | BI28_8SS1_DT14_T1 | Сработка 8СС1-ДТ14 температура в Кают-компании 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
637 |  |  | BI28_8SS1_DT14_T2 | Сработка 8СС1-ДТ14 температура в Кают-компании 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
638 |  |  | BI28_8SS1_DT14_dT | Сработка 8СС1-ДТ14 изменение температуры в Кают-компании 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
639 |  |  | BI28_8SS1_DT11_T1 | Сработка 8СС1-ДТ11 температура в Радиорубке 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
640 |  |  | BI28_8SS1_DT11_T2 | Сработка 8СС1-ДТ11 температура вРадиорубке 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 509 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
641 |  |  | BI28_8SS1_DT11_dT | Сработка 8СС1-ДТ11 изменение температуры в Радиорубке 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 510 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
642 |  |  | BI28_8SS1_DT12_T1 | Сработка 8СС1-ДТ12 температура в Радиорубке 30 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 510 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
643 |  |  | BI28_8SS1_DT12_T2 | Сработка 8СС1-ДТ12 температура вРадиорубке 70 гр.Ц. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 510 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
644 |  |  | BI28_8SS1_DT12_dT | Сработка 8СС1-ДТ12 изменение температуры в Радиорубке 10 гр.Ц. в мин. | 2028. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 | 510 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
645 |  |  | BI29_9SS1_DK1_T | Сработка 9СС1-ДК1 температура в ГКП-ХКП 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
646 |  |  | BI29_9SS1_DK1_dT | Сработка 9СС1-ДК1 изменение температуры в ГКП-ХКП 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
647 |  |  | BI29_9SS1_DK1_f | Сработка 9СС1-ДК1 дым в ГКП-ХКП 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
648 |  |  | BI29_9SS1_DK2_T | Сработка 9СС1-ДК2 температура в ГКП-ХКП 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
649 |  |  | BI29_9SS1_DK2_dT | Сработка 9СС1-ДК2 изменение температуры в ГКП-ХКП 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
650 |  |  | BI29_9SS1_DK2_f | Сработка 9СС1-ДК2 дым в ГКП-ХКП 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
651 |  |  | BI29_9SS1_DK3_T | Сработка 9СС1-ДК3 температура в ГКП-ХКП 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
652 |  |  | BI29_9SS1_DK3_dT | Сработка 9СС1-ДК3 изменение температуры в ГКП-ХКП 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
653 |  |  | BI29_9SS1_DK3_f | Сработка 9СС1-ДК3 дым в ГКП-ХКП 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
654 |  |  | BI29_9SS1_DK4_T | Сработка 9СС1-ДК4 температура в ГКП-ХКП 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
655 |  |  | BI29_9SS1_DK4_dT | Сработка 9СС1-ДК4 изменение температуры в ГКП-ХКП 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
656 |  |  | BI29_9SS1_DK4_f | Сработка 9СС1-ДК4 дым в ГКП-ХКП 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
657 |  |  | BI29_9SS1_R1 | Сработка 9СС1-Р1 в ГКП-ХКП | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
658 |  |  | BI29_9SS1_R2 | Сработка 9СС1-Р2 в ГКП-ХКП | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
659 |  |  | BI29_9SS1_R3 | Сработка 9СС1-Р3 в ГКП-ХКП | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
660 |  |  | BI29_9SS1_DK7_T | Сработка 9СС1-ДК7 температура в Клад. сигн. средств №1 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
661 |  |  | BI29_9SS1_DK7_dT | Сработка 9СС1-ДК7 изменение температуры в Клад. сигн. средств №1 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
662 |  |  | BI29_9SS1_DK7_f | Сработка 9СС1-ДК7 дым в Клад. сигн. средств №1 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
663 |  |  | BI29_9SS1_DK5_T | Сработка 9СС1-ДК5 температура в Штурманском посту 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
664 |  |  | BI29_9SS1_DK5_dT | Сработка 9СС1-ДК5 изменение температуры в Штурманском посту 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
665 |  |  | BI29_9SS1_DK5_f | Сработка 9СС1-ДК5 дым в Штурманском посту 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
666 |  |  | BI29_9SS1_DK6_T | Сработка 9СС1-ДК6 температура в Пом. заряд. агрегата 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
667 |  |  | BI29_9SS1_DK6_dT | Сработка 9СС1-ДК6 изменение температуры в Пом. заряд. агрегата 10 гр.Ц. в мин. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
668 |  |  | BI29_9SS1_DK6_f | Сработка 9СС1-ДК6 дым в Пом. заряд. агрегата 25% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д25
669 |  |  | BI29_9SS1_DT1_f`1 | Сработка 9СС1-ДТ1 влажность в Пом. заряд. агрегата 98% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
670 |  |  | BI29_9SS1_DT1_f`2 | Сработка 9СС1-ДТ1 влажность в Пом. заряд. агрегата 80% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
671 |  |  | BI29_9SS1_DT1_T1 | Сработка 9СС1-ДТ1 температура в Пом. заряд. агрегата 30 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
672 |  |  | BI29_9SS1_DT1_T2 | Сработка 9СС1-ДТ1 температура в Пом. заряд. агрегата 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
673 |  |  | BI29_9SS1_DTV1_f1 | Сработка 9СС1-ДТВ1 влажность в Аккумул. суд. батарей 98% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
674 |  |  | BI29_9SS1_DTV1_f2 | Сработка 9СС1-ДТВ1 влажность в Аккумул. суд. батарей 80% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
675 |  |  | BI29_9SS1_DTV1_T1 | Сработка 9СС1-ДТВ1 температура в Аккумул. суд. батарей 30 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
676 |  |  | BI29_9SS1_DTV1_T2 | Сработка 9СС1-ДТВ1 температура в Аккумул. суд. батарей 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
677 |  |  | BI29_9SS1_DTV2_f1 | Сработка 9СС1-ДТВ2 влажность в Аккумул. суд. батарей 98% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
678 |  |  | BI29_9SS1_DTV2_f2 | Сработка 9СС1-ДТВ2 влажность в Аккумул. суд. батарей 80% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
679 |  |  | BI29_9SS1_DTV2_T1 | Сработка 9СС1-ДТВ2 температура в Аккумул. суд. батарей 30 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
680 |  |  | BI29_9SS1_DTV2_T2 | Сработка 9СС1-ДТВ2 температура в Аккумул. суд. батарей 70 гр.Ц. | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
681 |  |  | BI29_9SS1_DFV1_f | Сработка 9СС1-ДФВ1 дым в Аккумул. суд. батарей 15% | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
682 |  |  | BI29_9SS1_RV1 | Сработка 9СС1-РВ1 в Аккумул. суд. Батарей | 2029. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 | 510 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
683 |  |  | BI30_10SS1_DT3_T1 | Сработка 10СС1-ДТ3 температура в Буфетной 30 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
684 |  |  | BI30_10SS1_DT3_T2 | Сработка 10СС1-ДТ3 температура в Буфетной 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
685 |  |  | BI30_10SS1_DT3_dT | Сработка 10СС1-ДТ3 изменение температуры в Буфетной 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
686 |  |  | BI30_10SS1_DK2_T | Сработка 10СС1-ДК2 температура в Пом. кондиционеров и ФВУ 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
687 |  |  | BI30_10SS1_DK2_dT | Сработка 10СС1-ДК2 изменение температуры в Пом. кондиционеров и ФВУ 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
688 |  |  | BI30_10SS1_DK2_f | Сработка 10СС1-ДК2 дым в Пом. кондиционеров и ФВУ15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
689 |  |  | BI30_10SS1_DF7_f | Сработка 10СС1-ДФ7 дым в Раздевальной офицеров 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
690 |  |  | BI30_10SS1_DF4_f | Сработка 10СС1-ДФ4 дым в Тамбуре №18 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
691 |  |  | BI30_10SS1_R5 | Сработка 10СС1-Р5 в Тамбуре №18 | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
692 |  |  | BI30_10SS1_DF6_f | Сработка 10СС1-ДФ6 дым в Гальюне офицеров 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
693 |  |  | BI30_10SS1_DT1_T1 | Сработка 10СС1-ДТ1 температура в СПС 30 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
694 |  |  | BI30_10SS1_DT1_T2 | Сработка 10СС1-ДТ1 температура в СПС 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
695 |  |  | BI30_10SS1_DT1_dT | Сработка 10СС1-ДТ1 изменение температуры в СПС 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
696 |  |  | BI30_10SS1_DT2_T1 | Сработка 10СС1-ДТ2 температура в СПС 30 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
697 |  |  | BI30_10SS1_DT2_T2 | Сработка 10СС1-ДТ2 температура в СПС 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
698 |  |  | BI30_10SS1_DT2_dT | Сработка 10СС1-ДТ2 изменение температуры в СПС 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
699 |  |  | BI30_10SS1_DK1_T | Сработка 10СС1-ДК1 температура в СПС 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
700 |  |  | BI30_10SS1_DK1_dT | Сработка 10СС1-ДК1 изменение температуры в СПС 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
701 |  |  | BI30_10SS1_DK1_f | Сработка 10СС1-ДК1 дым в СПС 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
702 |  |  | BI30_10SS1_DT4_T1 | Сработка 10СС1-ДТ4 температура в Агрегатной РТС 30 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
703 |  |  | BI30_10SS1_DT4_T2 | Сработка 10СС1-ДТ4 температура в Агрегатной РТС 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
704 |  |  | BI30_10SS1_DT4_dT | Сработка 10СС1-ДТ4 изменение температуры в Агрегатной РТС 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 510 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
705 |  |  | BI30_10SS1_DK3_T | Сработка 10СС1-ДК3 температура в Агрегатной РТС 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
706 |  |  | BI30_10SS1_DK3_dT | Сработка 10СС1-ДК3 изменение температуры в Агрегатной РТС 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
707 |  |  | BI30_10SS1_DK3_f | Сработка 10СС1-ДК3 дым в Агрегатной РТС 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
708 |  |  | BI30_10SS1_DF3_f | Сработка 10СС1-ДФ3 дым в Тамбуре №19 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
709 |  |  | BI30_10SS1_R3 | Сработка 10СС1-Р3 в Тамбуре №19 | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
710 |  |  | BI30_10SS1_R4 | Сработка 10СС1-Р4 в Тамбуре №19 | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
711 |  |  | BI30_10SS1_DK4_T | Сработка 10СС1-ДК4 температура в Помещении щитов №5 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
712 |  |  | BI30_10SS1_DK4_dT | Сработка 10СС1-ДК4 изменение температуры в Помещении щитов №5 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
713 |  |  | BI30_10SS1_DK4_f | Сработка 10СС1-ДК4 дым в Помещении щитов №5 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
714 |  |  | BI30_10SS1_DT6_f1 | Сработка 10СС1-ДТ6 влажность в Помещении щитов №5 98% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
715 |  |  | BI30_10SS1_DT6_f2 | Сработка 10СС1-ДТ6 влажность в Помещении щитов №5 80% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
716 |  |  | BI30_10SS1_DT6_T1 | Сработка 10СС1-ДТ6 температура в Помещении щитов №5 30 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
717 |  |  | BI30_10SS1_DT6_T2 | Сработка 10СС1-ДТ6 температура в Помещении щитов №5 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
718 |  |  | BI30_10SS1_DT5_f1 | Сработка 10СС1-ДТ5 влажность в Помещении изделия 67 98% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
719 |  |  | BI30_10SS1_DT5_f2 | Сработка 10СС1-ДТ5 влажность в Помещении изделия 67 80% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
720 |  |  | BI30_10SS1_DT5_T1 | Сработка 10СС1-ДТ5 температура в Помещении изделия 67 30 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
721 |  |  | BI30_10SS1_DT5_T2 | Сработка 10СС1-ДТ5 температура в Помещении изделия 67 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
722 |  |  | BI30_10SS1_DF5_f | Сработка 10СС1-ДФ5 дым в Помещении изделия 67 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
723 |  |  | BI30_10SS1_VTE1_T | Сработка 10СС1-ВТЭ1 температура в Шахте газоходов №3 120 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ120
724 |  |  | BI30_10SS1_VTE2_T | Сработка 10СС1-ВТЭ2 температура в Шахте газоходов №3 120 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 19 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ120
725 |  |  | BI30_10SS1_DF8_f | Сработка 10СС1-ДФ5 дым в Пом. сбора тверд. отходов 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 20 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
726 |  |  | BI30_10SS1_DF9_f | Сработка 10СС1-ДФ9 дым в Пом. сбора тверд. отходов 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 21 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
727 |  |  | BI30_10SS1_DK5_T | Сработка 10СС1-ДК5 температура в Кладовой сигн. средств №2 70 гр.Ц. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 22 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
728 |  |  | BI30_10SS1_DK5_dT | Сработка 10СС1-ДК5 изменение температуры в Кладовой сигн. средств №2 10 гр.Ц. в мин. | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 23 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
729 |  |  | BI30_10SS1_DK5_f | Сработка 10СС1-ДК5 дым в Кладовой сигн. средств №2 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 24 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
730 |  |  | BI30_10SS1_DF1_f | Сработка 10СС1-ДФ1 дым в Коридоре №8 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 25 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
731 |  |  | BI30_10SS1_DF2_f | Сработка 10СС1-ДФ2 дым в Коридоре №8 15% | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 26 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Д15
732 |  |  | BI30_10SS1_R1 | Сработка 10СС1-Р1 в Коридоре №8 | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 27 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
733 |  |  | BI30_10SS1_R2 | Сработка 10СС1-Р2 в Коридоре №8 | 2030. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 | 511 | 28 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
734 |  |  | BI82_12SS1_DTV1_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ1 температура в Погребе мин-трал. б/з 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 29 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
735 |  |  | BI82_12SS1_DTV1_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ1 температура в Погребе мин-трал. б/з 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 30 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
736 |  |  | BI82_12SS1_DTV1_dT | Сработка 12СС1-ДТВ1 изменение температура в Погребе мин-трал. б/з 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 31 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
737 |  |  | BI82_12SS1_DTV2_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ2 температура в Погребе мин-трал. б/з 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 32 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
738 |  |  | BI82_12SS1_DTV2_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ2 температура в Погребе мин-трал. б/з 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 33 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
739 |  |  | BI82_12SS1_DTV2_dT | Сработка 12СС1-ДТВ2 изменение температура в Погребе мин-трал. б/з 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 34 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
740 |  |  | BI82_12SS1_RV1 | Сработка 12СС1-РВ1 в Погребе мин-трал. б/з | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 35 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
741 |  |  | BI82_12SS1_DP1 | Сработка 12СС1-ДП1 в Погребе мин-трал. б/з | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 36 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
742 |  |  | BI82_12SS1_DP2 | Сработка 12СС1-ДП2 в Погребе мин-трал. б/з | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 37 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
743 |  |  | BI82_12SS1_DTV5_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ5 температура в Пом. стрелк. оружия 12 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 38 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ12
744 |  |  | BI82_12SS1_DTV5_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ5 температура в Пом. стрелк. оружия 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 39 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
745 |  |  | BI82_12SS1_DTV5_dT | Сработка 12СС1-ДТВ5 изменение температура в Пом. стрелк. оружия 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 40 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
746 |  |  | BI82_12SS1_DTV6_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ6 температура в Пом. стрелк. оружия 12 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 41 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ12
747 |  |  | BI82_12SS1_DTV6_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ6 температура в Пом. стрелк. оружия 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
748 |  |  | BI82_12SS1_DTV6_dT | Сработка 12СС1-ДТВ6 изменение температура в Пом. стрелк. оружия 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
749 |  |  | BI82_12SS1_RV3 | Сработка 12СС1-РВ3 в Пом. стрелк. оружия | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
750 |  |  | BI82_12SS1_DP5 | Сработка 12СС1-ДП5 в Пом. стрелк. оружия | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
751 |  |  | BI82_12SS1_DP6 | Сработка 12СС1-ДП6 в Пом. стрелк. оружия | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 46 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
752 |  |  | BI82_12SS1_DTV3_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ3 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 47 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
753 |  |  | BI82_12SS1_DTV3_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ3 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 48 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
754 |  |  | BI82_12SS1_DTV3_dT | Сработка 12СС1-ДТВ3 изменение температуры в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 49 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
755 |  |  | BI82_12SS1_DTV4_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ4 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 50 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
756 |  |  | BI82_12SS1_DTV4_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ4 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 51 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
757 |  |  | BI82_12SS1_DTV4_dT | Сработка 12СС1-ДТВ4 изменение температуры в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 52 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
758 |  |  | BI82_12SS1_RV2 | Сработка 12СС1-РВ2 в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 53 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
759 |  |  | BI82_12SS1_DP3 | Сработка 12СС1-ДП3 в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 54 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
760 |  |  | BI82_12SS1_DP4 | Сработка 12СС1-ДП4 в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 55 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
761 |  |  | BI82_12SS1_DTV7_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ7 температура в Подбашенном отд. 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 56 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
762 |  |  | BI82_12SS1_DTV7_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ7 температура в Подбашенном отд. 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 57 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
763 |  |  | BI82_12SS1_DTV7_dT | Сработка 12СС1-ДТВ7 изменение температуры в Подбашенном отд. 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 58 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
764 |  |  | BI82_12SS1_DTV8_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ8 температура в Подбашенном отд. 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 59 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
765 |  |  | BI82_12SS1_DTV8_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ8 температура в Подбашенном отд. 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 60 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
766 |  |  | BI82_12SS1_DTV8_dT | Сработка 12СС1-ДТВ8 изменение температуры в Подбашенном отд. 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 61 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
767 |  |  | BI82_12SS1_RV4 | Сработка 12СС1-РВ4 в Подбашенном отд. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 62 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
768 |  |  | BI82_12SS1_DP7 | Сработка 12СС1-ДП7 в Подбашенном отд. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 511 | 63 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
769 |  |  | BI82_12SS1_DP8 | Сработка 12СС1-ДП8 в Подбашенном отд. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 0 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
770 |  |  | BI82_12SS1_DTV9_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ9 температура в Пом. б/з АК-306 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 1 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
771 |  |  | BI82_12SS1_DTV9_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ9 температура в Пом. б/з АК-306 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 2 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
772 |  |  | BI82_12SS1_DTV9_dT | Сработка 12СС1-ДТВ9 изменение температуры в Пом. б/з АК-306 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 3 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
773 |  |  | BI82_12SS1_DTV10_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ10 температура в Пом. б/з АК-306 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 4 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
774 |  |  | BI82_12SS1_DTV10_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ10 температура в Пом. б/з АК-306 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 5 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
775 |  |  | BI82_12SS1_DTV10_dT | Сработка 12СС1-ДТВ10 изменение температуры в Пом. б/з АК-306 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 6 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
776 |  |  | BI82_12SS1_RV5 | Сработка 12СС1-РВ5 в Пом. б/з АК-306 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 7 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
777 |  |  | BI82_12SS1_DP9 | Сработка 12СС1-ДП9 в Пом. б/з АК-306 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 8 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
778 |  |  | BI82_12SS1_DP10 | Сработка 12СС1-ДП10 в Пом. б/з АК-306 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 9 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
779 |  |  | BI82_12SS1_DTV11_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ11 температура в Помещение изд. 9К38 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 10 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
780 |  |  | BI82_12SS1_DTV11_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ11 температура в Помещение изд. 9К38 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 11 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
781 |  |  | BI82_12SS1_DTV11_dT | Сработка 12СС1-ДТВ11 изменение температуры в Помещение изд. 9К38 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 12 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
782 |  |  | BI82_12SS1_DTV12_T1 | Сработка 12СС1-ДТВ12 температура в Помещение изд. 9К38 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 13 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
783 |  |  | BI82_12SS1_DTV12_T2 | Сработка 12СС1-ДТВ12 температура в Помещение изд. 9К38 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 14 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
784 |  |  | BI82_12SS1_DTV12_dT | Сработка 12СС1-ДТВ12 изменение температуры в Помещение изд. 9К38 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 15 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ИТ10
785 |  |  | BI82_12SS1_RV6 | Сработка 12СС1-РВ6 в Помещение изд. 9К38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 16 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | РИ
786 |  |  | BI82_12SS1_DP11 | Сработка 12СС1-ДП11 в Помещение изд. 9К38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 17 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
787 |  |  | BI82_12SS1_DP12 | Сработка 12СС1-ДП12 в Помещение изд. 9К38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 512 | 18 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | П
788 |  |  | FI20_MALJAR_KLAD_001 | Пожарная опасность в Молярной кладовой | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 650 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
789 |  |  | FI20_TAKEL_KLAD_002 | Пожарная опасность в Такелажной кладовой | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 650 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
790 |  |  | FI20_FORPIK_003 | Пожарная опасность в Форпике | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 651 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
791 |  |  | FI20_SHKIP_KLAD_004 | Пожарная опасность в Шкиперской кладовой | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 651 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
792 |  |  | FI20_KLAD_SUH_PR_005 | Пожарная опасность в Клад. сух. пр. и хлеба | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 652 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
793 |  |  | FI20_POM_MOROZ_006 | Пожарная опасность в Пом. мороз. шкафов | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 652 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
794 |  |  | FI20_POM_HOLOD_007 | Пожарная опасность Пом. холод. шкафов | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 653 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
795 |  |  | FI20_POM_SHHITOV_2_008 | Пожарная опасность в Помещении щитов №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 653 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
796 |  |  | FI20_POST_PMO_2_009 | Пожарная опасность в Посту ПМО №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 654 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
797 |  |  | FI20_TAMBUR_4_010 | Пожарная опасность в Тамбуре №4 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 654 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
798 |  |  | FI20_TAMBUR_5_011 | Пожарная опасность в Тамбуре №5 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 655 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
799 |  |  | FI20_AGREGAT_PUS_012 | Пожарная опасность в Агрегатной ПУС | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 655 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
800 |  |  | FI20_KLAD_ZIP_1_013 | Поажрная опасность в Кладовой ЗИП №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 656 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
801 |  |  | FI20_POM_MEHAN_014 | Пожарная опасность в Пом. механизмов ПУ | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 656 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
802 |  |  | FI20_POM_TR_PU_015 | Пожарная опасность в Пом. тр. ПУ и сточ. ц. 1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 657 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
803 |  |  | FI20_TAMBUR_1_016 | Пожарная опасность в Тамбуре №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 657 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
804 |  |  | FI20_ASU_DIEZ_017 | Пожарная опасность в АСУ Диез | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 658 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
805 |  |  | FI20_GALUN_MICHM_018 | Пожарная опасность в Гальюне мичманов | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 658 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
806 |  |  | FI20_KAJUTA_MICHM_1_019 | Пожарная опасность в Каюте мичманов №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 659 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
807 |  |  | FI20_KAJUTA_MICHM_2_020 | Пожарная опасность в Каюте мичманов №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 659 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
808 |  |  | FI20_KORIDOR_1_021 | Пожарная опасность в Коридоре №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 660 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
809 |  |  | FI20_KORIDOR_2_022 | Пожарная опасность в Коридоре №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 660 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
810 |  |  | FI20_POM_SHHITOV_3_023 | Пожарная опасность в Помещении щитов №3 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 661 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
811 |  |  | FI20_POSUDOMOECH_024 | Пожарная опасность в Посудомоечной | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 661 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
812 |  |  | FI20_RAZD_MICHMAN_025 | Пожарная опасность в Раздевал. мичманов | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 662 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
813 |  |  | FI20_RUBKA_GIDROAK_026 | Пожарная опасность в Рубке гидроакустики | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 662 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
814 |  |  | FI20_SPEC_ARHIV_027 | Пожарная опасность в Спец. архиве | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 663 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
815 |  |  | FI20_STOLOVAJA_028 | Пожарная опасность в Столовой | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 663 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
816 |  |  | FI20_TAMBUR_6_029 | Пожарная опасность в Тамбуре №6 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 664 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
817 |  |  | FI20_TAMBUR_7_030 | Пожарная опасность в Тамбуре №7 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 664 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
818 |  |  | FI20_TAMBUR_8_031 | Пожарная опасность в Тамбуре №8 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 665 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
819 |  |  | FI20_TAMBUR_9_032 | Пожарная опасность в Тамбуре №9 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 665 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
820 |  |  | FI20_TP_033 | Пожарная опасность в ТП | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 666 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
821 |  |  | FI20_KUBRIK_1_034 | Пожарная опасность в Кубрике №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 666 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
822 |  |  | FI20_KUBRIK_2_035 | Пожарная опасность в Кубрике №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 667 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
823 |  |  | FI20_POM_SHHITOV_1_036 | Пожарная опасность в Помещении щитов №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 667 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
824 |  |  | FI20_SANUZEL_1_037 | Пожарная опасность в Санузле №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 668 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
825 |  |  | FI20_SANUZEL_2_038 | Пожарная опасность в Санузле №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 668 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
826 |  |  | FI20_TAMBUR_2_039 | Пожарная опасность в Тамбуре №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 669 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
827 |  |  | FI20_SHAHTA_GAS_1_040 | Пожарная опасность в Шахте ГАС №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 669 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
828 |  |  | FI20_AGREG_POU_GAS_041 | Пожарная опасность в Агрег. ПОУ ГАС | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 670 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
829 |  |  | FI20_APPARAT_GIDROAK_042 | Пожарная опасность в Аппарат. гидроакус. | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 670 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
830 |  |  | FI20_GIROPOST_043 | Пожарная опасновть в Гиропосту | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 671 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
831 |  |  | FI20_P_OBOR_SIS_PRES_044 | Пожарная опасность в П. обор. сис. прес. воды | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 671 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
832 |  |  | FI20_POM_SBORA_STOK_045 | Пожарная опасновть в Пом. сбора стоков | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 672 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
833 |  |  | FI20_HIMICH_KLAD_046 | Пожарная опасность в химической кладовой | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 672 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
834 |  |  | FI20_KAMBUZ_047 | Пожарная опасность в Камбузе | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 673 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
835 |  |  | FI20_KLAD_ZIP_2_048 | Пожарная опасность в Кладовой ЗИП №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 673 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
836 |  |  | FI20_KORIDOR_3_049 | Пожарная опасность в Коридоре №3 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 674 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
837 |  |  | FI20_KPEZH_050 | Пожарная опасность в КПЭЖе | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 674 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
838 |  |  | FI20_POM_IZD_KDS703_051 | Пожарная опасность в Пом. изделия КДС-703 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 675 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
839 |  |  | FI20_POM_GRSHH_1_052 | Пожарная опасность в Помещении ГРЩ №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 675 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
840 |  |  | FI20_RASH_KLAD_053 | Пожарная опасность в Расх. клад. камбуза | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 676 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
841 |  |  | FI20_TAMBUR_10_054 | Пожарная опасность в Тамбуре №10 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 676 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
842 |  |  | FI20_TAMBUR_11_055 | Пожарная опасность в Тамбуре №11 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 677 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
843 |  |  | FI20_MO_056 | Пожарная опасность в МО | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 677 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
844 |  |  | FI20_AGREG_PMO_2_057 | Пожарная опасность в Агрегатной ПМО №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 678 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
845 |  |  | FI20_KORIDOR_5_058 | Пожарная опасность в Коридоре №5 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 678 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
846 |  |  | FI20_POM_SHHITOV_4_059 | Пожарная опасность в Помещении щитов №4 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 679 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
847 |  |  | FI20_POST_PMO_1_060 | Пожарная опасность в Посту ПМО №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 679 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
848 |  |  | FI20_PRACHECH_061 | Пожарная опасность в Прачечной | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 680 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
849 |  |  | FI20_STAN_OHT_1_062 | Пожарная опасность в Станции ОХТ №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 680 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
850 |  |  | FI20_SUSHILNAJA_063 | Пожарная опасность в Сушильной | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 681 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
851 |  |  | FI20_TAMBUR_16_064 | Пожарная опасность в Тамбуре №16 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 681 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
852 |  |  | FI20_TAMBUR_SHLJUZ_15_065 | Пожарная опасность в Тамбур-шлюзе №15 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 682 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
853 |  |  | FI20_ELLING_BT_066 | Пожарная опасность в Эллинге БТ | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 682 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
854 |  |  | FI20_VODOLAZ_KLAD_2_067 | Пожарная опасность в Водолазной кладовой №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 683 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
855 |  |  | FI20_POM_DEZHURNOGO_068 | Пожарная опасность в Помещении дежурного | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 683 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
856 |  |  | FI20_TAMBUR_14_69 | Пожарная опасность в Тамбуре №14 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 684 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
857 |  |  | FI20_ELLING_SPA_070 | Пожарная опасность в Эллинге СПА | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 684 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
858 |  |  | FI20_VODOLAZ_KLAD_1_071 | Пожарная опасность в Водолазной кладовой №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 685 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
859 |  |  | FI20_POM_NAS_AGREG_072 | Пожарная опасность в Пом. насос. агрегата | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 685 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
860 |  |  | FI20_POM_GRSHH_2_073 | Пожарная опасность в Помещении ГРЩ №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 686 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
861 |  |  | FI20_TAMBUR_3_074 | Пожарная опасность в Тамбуре №3 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 686 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
862 |  |  | FI20_DGO_075 | Пожарная опасность в ДГО | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 687 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
863 |  |  | FI20_KORIDOR_4_076 | Пожарная опасность в Коридоре №4 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 687 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
864 |  |  | FI20_POM_BP_RHR_077 | Пожарная опасность в Помещении БП РХР | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 688 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
865 |  |  | FI20_RAZDEV_KOMAND_078 | Пожарная опасность в Раздев. команды | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 688 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
866 |  |  | FI20_SANUZEL_3_079 | Пожарная опасность в Санузле №3 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 689 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
867 |  |  | FI20_TAMBUR_12_80 | Пожарная опасность в Тамбуре №12 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 689 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
868 |  |  | FI20_TAMBUR_13_81 | Пожарная опасность в Тамбуре №13 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 690 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
869 |  |  | FI20_SHAHTA_GAZOH_1_082 | Пожарная опасность в Шахте газоходов №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 690 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
870 |  |  | FI20_SHAHTA_GAZOH_2_083 | Пожарная опасность в Шахте газоходов №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 691 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
871 |  |  | FI20_OVM_084 | Пожарная опасность в ОВМ | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 691 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
872 |  |  | FI20_POM_PPR_085 | Пожарная опасность в Помещении ППР | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 692 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
873 |  |  | FI20_POM_OBOR_STOCH_SIS_086 | Пожарная опасность в П. оборуд. сточ. сист. | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 692 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
874 |  |  | FI20_AGREGAT_PMO_1_087 | Пожарная опасность в Агрегатной ПМО №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 693 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
875 |  |  | FI20_KLAD_ASI_088 | Пожарная опасность в Кладовой АСИ | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 693 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
876 |  |  | FI20_POM_GIDROAGR_089 | Пожарная опасность в Пом. гидроагрегатов | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 694 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
877 |  |  | FI20_RUMP_OTDEL_090 | Пожарная опасность в Румпельном отделении | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 694 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
878 |  |  | FI20_TRAL_KLAD_091 | Пожарная опасность в Тральной кладовой | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 695 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
879 |  |  | FI20_KAJUTA_KOMAND_092 | Пожарная опасность в Каюте командира | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 695 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
880 |  |  | FI20_KAJUTA_OFICEROV_1_093 | Пожарная опасность в Каюте офицеров №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 696 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
881 |  |  | FI20_KAJUTA_OFICEROV_2_094 | Пожарная опасность в Каюте офицеров №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 696 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
882 |  |  | FI20_KAJUTA_OFICEROV_3_095 | Пожарная опасность в Каюте офицеров №3 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 697 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
883 |  |  | FI20_KAJUT_KOMP_096 | Пожарная опасность в Кают-компании | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 697 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
884 |  |  | FI20_KORIDOR_6_097 | Пожарная опасность в Коридоре №6 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 698 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
885 |  |  | FI20_KORIDOR_7_098 | Пожарная опасность в Коридоре №7 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 698 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
886 |  |  | FI20_RADIORUBKA_099 | Пожарная опасность в Радиорубке | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 699 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
887 |  |  | FI20_SANUZEL_KOMAND_100 | Пожарная опасность в Санузле командира | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 699 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
888 |  |  | FI20_STAN_OHT_2_101 | Пожарная опасность в Станции ОХТ №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 700 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
889 |  |  | FI20_TAMBUR_17_102 | Пожарная опасность в Тамбуре №17 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 700 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
890 |  |  | FI20_AKKUMUL_SUD_BAT_103 | Пожарная опасность в Аккумул. суд. батарей | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 701 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
891 |  |  | FI20_GKP_HKP_104 | Пожарная опасность в ГКП-ХКП | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 701 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
892 |  |  | FI20_KLAD_SIGN_SR_1_105 | Пожарная опасность в Клад. сигн. средств №1 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 702 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
893 |  |  | FI20_POM_ZAR_AGREG_106 | Пожарная опасность в Пом. заряд. агрегата | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 702 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
894 |  |  | FI20_SHTURMAN_POST_107 | Пожарная опасность в Штурманском посту | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 703 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
895 |  |  | FI20_AGREGAT_RTS_108 | Пожарная опасность в Агрегатной РТС | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 703 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
896 |  |  | FI20_BUFETNAJA_109 | Пожарная опасность в Буфетной | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 704 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
897 |  |  | FI20_GALJUN_OFICEROV_110 | Пожарная опасность в Гальюне офицеров | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 704 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
898 |  |  | FI20_KORIDOR_8_111 | Пожарная опасность в Коридоре №8 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 705 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
899 |  |  | FI20_POM_KONDIC_FVU_112 | Пожарная опасность в П. кондицион. и ФВУ | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 705 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
900 |  |  | FI20_POM_IZD_67_113 | Пожарная опасность в Помещении изд. 67 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 706 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
901 |  |  | FI20_POM_SHHITOV_5_114 | Пожарная опасность в Помещении щитов №5 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 706 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
902 |  |  | FI20_RAZDEV_OFICEROV_115 | Пожарная опасность в Раздевал. офицеров | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 707 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
903 |  |  | FI20_SPS_116 | Пожарная опасность в СПС | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 707 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
904 |  |  | FI20_TAMBUR_18_117 | Пожарная опасность в Тамбуре №18 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 708 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
905 |  |  | FI20_TAMBUR_19_118 | Пожарная опасность в Тамбуре №19 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 708 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
906 |  |  | FI20_KLAD_SIGN_SR_2_119 | Пожарная опасность в Клад. сигн. средств №2 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 709 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
907 |  |  | FI20_POM_SBORA_TV_OTHOD_120 | Пожарная опасность в Пом. сбора тв. отходов | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 709 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
908 |  |  | FI20_SHAHTA_GAZOH_3_121 | Пожарная опасность в Шахте газоходов №3 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 710 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
909 |  |  | FI20_POGREB_MIN_TRAL_BZ_122 | Пожарная опасность в Погребе мин-трал. б/з | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 710 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
910 |  |  | FI20_POM_STRELKORUZ_123 | Пожарная опасность в Пом. стрелк. оружия | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 711 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
911 |  |  | FI20_POM_BZ_STR_DP64_124 | Пожарная опасность в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 711 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
912 |  |  | FI20_PODBASH_OTD_125 | Пожарная опасность в Подбашенном отд. | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 712 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
913 |  |  | FI20_POM_BZ_AK306_126 | Пожарная опасность в Пом. б/з АК-306 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 712 | 32 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
914 |  |  | FI20_POM_IZD_9K38_127 | Пожарная опасность в Помещении изд. 9К38 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 713 | 0 | 32 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПО
915 |  |  | FI20_SS1_119 | Информация о неисправности на линии связи СС1-119 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 713 | 32 | 32 | ДА | 3 | НЕТ | НЕТ | Пожарная автоматика | Н
916 |  |  | FI20_SS1_122 | Информация о неисправности на линии связи СС1-122 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 714 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 0 | Пожарная автоматика | Н
917 |  |  | FI82_12SS1_218 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-218 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 714 | 32 | 32 | ДА | 0 | НЕТ | НЕТ | Пожарная автоматика | Н
918 |  |  | FI82_12SS1_8 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-8 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 715 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 3 | Пожарная автоматика | Н
919 |  |  | FI82_12SS1_38 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 715 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 1 | Пожарная автоматика | Н
920 |  |  | FI82_12SS1_67 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-67 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 716 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 3 | Пожарная автоматика | Н
920 |  |  | FI82_12SS1_93 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-93 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 716 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 4 | Пожарная автоматика | Н
921 |  |  | FI82_12SS1_123 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-123 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 717 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 7 | Пожарная автоматика | Н
920 |  |  | FI82_12SS1_150 | Информация о неисправности на линии связи 12СС1-150 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 717 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 5 | Пожарная автоматика | Н
921 |  |  | BI26_6SS1_DT18_f1 | Сработка 4СС1-ДТ16 влажность в Пом. ГРЩ №1 98% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 514 | 42 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В98
922 |  |  | BI26_6SS1_DT18_f2 | Сработка 4СС1-ДТ16 влажность в Пом. ГРЩ №1 80% | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 514 | 43 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | В80
923 |  |  | BI26_6SS1_DT18_T1 | Сработка 4СС1-ДТ16 температура в Пом. ГРЩ №1 30 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 514 | 44 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ30
924 |  |  | BI26_6SS1_DT18_T2 | Сработка 4СС1-ДТ16 температура в Пом. ГРЩ №1 70 гр.Ц. | 2026. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 | 514 | 45 | 1 | ДА | 3 | ДА | 0 | Пожарная автоматика | ПТ70
925 |  |  | BI83_SS4_VD1 | Задраивание крышки в тамбур №10. Машинное отделение | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 24 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
926 |  |  | BI83_SS4_VD2 | Задраивание крышки в тамбур №11. Машинное отделение | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 25 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
927 |  |  | BI83_SS4_VD3 | Задраивание крышки в тамбур №13. ОВМ | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 26 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
928 |  |  | BI83_SS4_VD4 | Задраивание крышки в тамбур №13. ОВМ | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 27 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
929 |  |  | BI83_SS4_VD5 | Задраивание крышки в тамбур №14. ДГО | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 28 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
930 |  |  | BI83_SS4_VD6 | Задраивание крышки в тамбур №16. Помещение ГРЩ №2 | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 29 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
931 |  |  | BI83_SS4_VD7 | Задраивание двери в коридор №3. Коридор №3 | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 30 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
932 |  |  | BI83_SS4_VD8 | Задраивание крышки в камбузе. Камзуб | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 31 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
933 |  |  | BI83_SS4_VD9 | Задраивание двери. Помещение ГРЩ №1 | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 32 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
934 |  |  | BI83_SS4_VD10 | Задраивание двери. КПЕЖ | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 33 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
935 |  |  | BI83_SS4_VD11 | Задраивание двери в душевую команды. Прачечная (ПСО) | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 34 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
936 |  |  | BI83_SS4_VD12 | Задраивание двери коридор №5 (Пост аварийной партии) | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 35 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
937 |  |  | BI83_SS4_VD13 | Задраивание крышки в помещение ГКП-ХКП. Коридор №7 | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 36 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
938 |  |  | BI83_SS4_VD14 | Задраивание двери. Коридор №7 | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 37 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
939 |  |  | BI83_SS4_VD15 | Задраивание крышки на переборке. СПС | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 38 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
940 |  |  | BI83_SS4_VDV1 | Задраивание двери. Погреб минно-трального б/з | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 39 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
941 |  |  | BI83_SS4_VDV2 | Задраивание двери. Помещение стрелкового оружия | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 40 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
942 |  |  | BI83_SS4_VDV3 | Задраивание двери. Пом. б/з ручного стрелкового оружия и ДП-64 | 2083. Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков | 514 | 41 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
943 |  |  | BI39_SS2_TK19_1 | Камера Коридор №2. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 42 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
944 |  |  | BI39_SS2_TK19_2 | Камера Коридор №2. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 43 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
945 |  |  | BI39_SS2_TK19_3 | Камера Коридор №2. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 44 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
946 |  |  | BI39_SS2_TK19_4 | Камера Коридор №2. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 45 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
947 |  |  | BI39_SS2_TK19_5 | Камера Коридор №2. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 46 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
948 |  |  | BI39_SS2_TK19_6 | Камера Коридор №2. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 47 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
949 |  |  | BI39_SS2_TK1_1 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 48 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
950 |  |  | BI39_SS2_TK1_2 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 49 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
951 |  |  | BI39_SS2_TK1_3 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 50 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
952 |  |  | BI39_SS2_TK1_4 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 51 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
953 |  |  | BI39_SS2_TK1_5 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 52 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
954 |  |  | BI39_SS2_TK1_6 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 53 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
955 |  |  | BI39_SS2_TK2_1 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 54 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
956 |  |  | BI39_SS2_TK2_2 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 55 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
957 |  |  | BI39_SS2_TK2_3 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 56 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
958 |  |  | BI39_SS2_TK2_4 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 57 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
959 |  |  | BI39_SS2_TK2_5 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 58 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
960 |  |  | BI39_SS2_TK2_6 | Камера Помещение механизмов ПУ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 59 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
961 |  |  | BI39_SS2_TK3_1 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 60 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
962 |  |  | BI39_SS2_TK3_2 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 61 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
963 |  |  | BI39_SS2_TK3_3 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 62 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
964 |  |  | BI39_SS2_TK3_4 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 614 | 63 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
965 |  |  | BI39_SS2_TK3_5 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 0 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
966 |  |  | BI39_SS2_TK3_6 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 1 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
967 |  |  | BI39_SS2_TK4_1 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 2 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
968 |  |  | BI39_SS2_TK4_2 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 3 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
969 |  |  | BI39_SS2_TK4_3 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 4 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
970 |  |  | BI39_SS2_TK4_4 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 5 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
971 |  |  | BI39_SS2_TK4_5 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 6 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
972 |  |  | BI39_SS2_TK4_6 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 7 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
973 |  |  | BI39_SS2_TK5_1 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 8 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
974 |  |  | BI39_SS2_TK5_2 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 9 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
975 |  |  | BI39_SS2_TK5_3 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 10 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
976 |  |  | BI39_SS2_TK5_4 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 11 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
977 |  |  | BI39_SS2_TK5_5 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 12 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
978 |  |  | BI39_SS2_TK5_6 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 13 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
979 |  |  | BI39_SS2_TK6_1 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 14 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
980 |  |  | BI39_SS2_TK6_2 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 15 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
981 |  |  | BI39_SS2_TK6_3 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 16 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
982 |  |  | BI39_SS2_TK6_4 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 17 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
983 |  |  | BI39_SS2_TK6_5 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 18 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
984 |  |  | BI39_SS2_TK6_6 | Камера Машинное отделение. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 19 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
985 |  |  | BI39_SS2_TK9_1 | Камера ДГО. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 20 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
986 |  |  | BI39_SS2_TK9_2 | Камера ДГО. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 21 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
987 |  |  | BI39_SS2_TK9_3 | Камера ДГО. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 22 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
988 |  |  | BI39_SS2_TK9_4 | Камера ДГО. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 23 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
989 |  |  | BI39_SS2_TK9_5 | Камера ДГО. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 24 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
990 |  |  | BI39_SS2_TK9_6 | Камера ДГО. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 25 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
991 |  |  | BI39_SS2_TK10_1 | Камера ДГО. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 26 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
992 |  |  | BI39_SS2_TK10_2 | Камера ДГО. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 27 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
993 |  |  | BI39_SS2_TK10_3 | Камера ДГО. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 28 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
994 |  |  | BI39_SS2_TK10_4 | Камера ДГО. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 29 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
995 |  |  | BI39_SS2_TK10_5 | Камера ДГО. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 30 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
996 |  |  | BI39_SS2_TK10_6 | Камера ДГО. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 31 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
997 |  |  | BI39_SS2_TK11_1 | Камера ДГО. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 32 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
998 |  |  | BI39_SS2_TK11_2 | Камера ДГО. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 33 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
999 |  |  | BI39_SS2_TK11_3 | Камера ДГО. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 34 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1000 |  |  | BI39_SS2_TK11_4 | Камера ДГО. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 35 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1001 |  |  | BI39_SS2_TK11_5 | Камера ДГО. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 36 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1002 |  |  | BI39_SS2_TK11_6 | Камера ДГО. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 37 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1003 |  |  | BI39_SS2_TK12_1 | Камера ДГО. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 38 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1004 |  |  | BI39_SS2_TK12_2 | Камера ДГО. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 39 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1005 |  |  | BI39_SS2_TK12_3 | Камера ДГО. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 40 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1006 |  |  | BI39_SS2_TK12_4 | Камера ДГО. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 41 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1007 |  |  | BI39_SS2_TK12_5 | Камера ДГО. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 42 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1008 |  |  | BI39_SS2_TK12_6 | Камера ДГО. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 43 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1009 |  |  | BI39_SS2_TK15_1 | Камера Помещение гидроагрегатов. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 44 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1010 |  |  | BI39_SS2_TK15_2 | Камера Помещение гидроагрегатов. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 45 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1011 |  |  | BI39_SS2_TK15_3 | Камера Помещение гидроагрегатов. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 46 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1012 |  |  | BI39_SS2_TK15_4 | Камера Помещение гидроагрегатов. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 47 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1013 |  |  | BI39_SS2_TK15_5 | Камера Помещение гидроагрегатов. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 48 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1014 |  |  | BI39_SS2_TK15_6 | Камера Помещение гидроагрегатов. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 49 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1015 |  |  | BI39_SS2_TK13_1 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 50 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1016 |  |  | BI39_SS2_TK13_2 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 51 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1017 |  |  | BI39_SS2_TK13_3 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 52 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1018 |  |  | BI39_SS2_TK13_4 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 53 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1019 |  |  | BI39_SS2_TK13_5 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 54 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1020 |  |  | BI39_SS2_TK13_6 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 55 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1021 |  |  | BI39_SS2_TK14_1 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 56 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1022 |  |  | BI39_SS2_TK14_2 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 57 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1023 |  |  | BI39_SS2_TK14_3 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 58 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1024 |  |  | BI39_SS2_TK14_4 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 59 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1025 |  |  | BI39_SS2_TK14_5 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 60 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1026 |  |  | BI39_SS2_TK14_6 | Камера Помещение ГРЩ2. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 61 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1027 |  |  | BI39_SS2_TK17_1 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 62 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1028 |  |  | BI39_SS2_TK17_2 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 615 | 63 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1029 |  |  | BI39_SS2_TK17_3 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 0 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1030 |  |  | BI39_SS2_TK17_4 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 1 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1031 |  |  | BI39_SS2_TK17_5 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 2 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1032 |  |  | BI39_SS2_TK17_6 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 3 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1033 |  |  | BI39_SS2_TK18_1 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 4 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1034 |  |  | BI39_SS2_TK18_2 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 5 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1035 |  |  | BI39_SS2_TK18_3 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 6 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1036 |  |  | BI39_SS2_TK18_4 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 7 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1037 |  |  | BI39_SS2_TK18_5 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 8 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1038 |  |  | BI39_SS2_TK18_6 | Камера Румпельное отделение. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 9 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1039 |  |  | BI39_SS2_TK16_1 | Камера Погреб МТБЗ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 10 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1040 |  |  | BI39_SS2_TK16_2 | Камера Погреб МТБЗ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 11 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1041 |  |  | BI39_SS2_TK16_3 | Камера Погреб МТБЗ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 12 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1042 |  |  | BI39_SS2_TK16_4 | Камера Погреб МТБЗ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 13 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1043 |  |  | BI39_SS2_TK16_5 | Камера Погреб МТБЗ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 14 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1044 |  |  | BI39_SS2_TK16_6 | Камера Погреб МТБЗ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 15 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1045 |  |  | BI39_SS2_TK24_1 | Камера Коридор №5. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 16 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1046 |  |  | BI39_SS2_TK24_2 | Камера Коридор №5. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 17 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1047 |  |  | BI39_SS2_TK24_3 | Камера Коридор №5. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 18 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1048 |  |  | BI39_SS2_TK24_4 | Камера Коридор №5. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 19 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1049 |  |  | BI39_SS2_TK24_5 | Камера Коридор №5. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 20 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1050 |  |  | BI39_SS2_TK24_6 | Камера Коридор №5. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 21 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1051 |  |  | BI39_SS2_TK20_1 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 22 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1052 |  |  | BI39_SS2_TK20_2 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 23 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1053 |  |  | BI39_SS2_TK20_3 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 24 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1054 |  |  | BI39_SS2_TK20_4 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 25 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1055 |  |  | BI39_SS2_TK20_5 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 26 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1056 |  |  | BI39_SS2_TK20_6 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 27 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1057 |  |  | BI39_SS2_TK21_1 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 28 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1058 |  |  | BI39_SS2_TK21_2 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 29 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1059 |  |  | BI39_SS2_TK21_3 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 30 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1060 |  |  | BI39_SS2_TK21_4 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 31 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1061 |  |  | BI39_SS2_TK21_5 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 32 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1062 |  |  | BI39_SS2_TK21_6 | Камера Помещение ГРЩ1. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 33 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1063 |  |  | BI39_SS2_TK29_1 | Камера Погреб б/з АК-306. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 34 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1064 |  |  | BI39_SS2_TK29_2 | Камера Погреб б/з АК-306. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 35 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1065 |  |  | BI39_SS2_TK29_3 | Камера Погреб б/з АК-306. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 36 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1066 |  |  | BI39_SS2_TK29_4 | Камера Погреб б/з АК-306. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 37 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1067 |  |  | BI39_SS2_TK29_5 | Камера Погреб б/з АК-306. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 38 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1068 |  |  | BI39_SS2_TK29_6 | Камера Погреб б/з АК-306. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 39 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1069 |  |  | BI39_SS2_TK25_1 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 40 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1070 |  |  | BI39_SS2_TK25_2 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 41 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1071 |  |  | BI39_SS2_TK25_3 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 42 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1072 |  |  | BI39_SS2_TK25_4 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 43 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1073 |  |  | BI39_SS2_TK25_5 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 44 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1074 |  |  | BI39_SS2_TK25_6 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 45 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1075 |  |  | BI39_SS2_TK26_1 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 46 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1076 |  |  | BI39_SS2_TK26_2 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 47 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1077 |  |  | BI39_SS2_TK26_3 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 48 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1078 |  |  | BI39_SS2_TK26_4 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 49 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1079 |  |  | BI39_SS2_TK26_5 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 50 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1080 |  |  | BI39_SS2_TK26_6 | Камера Эллинг СПА. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 51 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1081 |  |  | BI39_SS2_TK27_1 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 52 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1082 |  |  | BI39_SS2_TK27_2 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 53 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1083 |  |  | BI39_SS2_TK27_3 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 54 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1084 |  |  | BI39_SS2_TK27_4 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 55 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1085 |  |  | BI39_SS2_TK27_5 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 56 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1086 |  |  | BI39_SS2_TK27_6 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 57 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1087 |  |  | BI39_SS2_TK28_1 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 58 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1088 |  |  | BI39_SS2_TK28_2 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 59 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1089 |  |  | BI39_SS2_TK28_3 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 60 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1090 |  |  | BI39_SS2_TK28_4 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 61 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1091 |  |  | BI39_SS2_TK28_5 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 62 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1092 |  |  | BI39_SS2_TK28_6 | Камера Эллинг БТ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 616 | 63 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1093 |  |  | BI39_SS2_TK23_1 | Камера Помещение стрелкового оружия. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 0 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1094 |  |  | BI39_SS2_TK23_2 | Камера Помещение стрелкового оружия. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 1 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1095 |  |  | BI39_SS2_TK23_3 | Камера Помещение стрелкового оружия. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 2 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1096 |  |  | BI39_SS2_TK23_4 | Камера Помещение стрелкового оружия. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 3 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1097 |  |  | BI39_SS2_TK23_5 | Камера Помещение стрелкового оружия. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 4 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1098 |  |  | BI39_SS2_TK23_6 | Камера Помещение стрелкового оружия. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 5 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1099 |  |  | BI39_SS2_TK22_1 | Камера Помещение б/з РСО и ДП-64. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 6 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1100 |  |  | BI39_SS2_TK22_2 | Камера Помещение б/з РСО и ДП-64. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 7 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1101 |  |  | BI39_SS2_TK22_3 | Камера Помещение б/з РСО и ДП-64. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 8 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1102 |  |  | BI39_SS2_TK22_4 | Камера Помещение б/з РСО и ДП-64. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 9 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1103 |  |  | BI39_SS2_TK22_5 | Камера Помещение б/з РСО и ДП-64. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 10 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1104 |  |  | BI39_SS2_TK22_6 | Камера Помещение б/з РСО и ДП-64. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 11 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1105 |  |  | BI39_SS2_TK7_1 | Камера ОВМ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 12 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1106 |  |  | BI39_SS2_TK7_2 | Камера ОВМ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 13 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1107 |  |  | BI39_SS2_TK7_3 | Камера ОВМ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 14 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1108 |  |  | BI39_SS2_TK7_4 | Камера ОВМ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 15 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1109 |  |  | BI39_SS2_TK7_5 | Камера ОВМ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 16 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1110 |  |  | BI39_SS2_TK7_6 | Камера ОВМ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 17 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1111 |  |  | BI39_SS2_TK8_1 | Камера ОВМ. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 18 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1112 |  |  | BI39_SS2_TK8_2 | Камера ОВМ. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 19 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1113 |  |  | BI39_SS2_TK8_3 | Камера ОВМ. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 20 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1114 |  |  | BI39_SS2_TK8_4 | Камера ОВМ. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 21 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1115 |  |  | BI39_SS2_TK8_5 | Камера ОВМ. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 22 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1116 |  |  | BI39_SS2_TK8_6 | Камера ОВМ. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 23 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1117 |  |  | BI39_SS2_TK31_1 | Камера Коридор №7. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 24 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1118 |  |  | BI39_SS2_TK31_2 | Камера Коридор №7. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 25 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1119 |  |  | BI39_SS2_TK31_3 | Камера Коридор №7. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 26 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1120 |  |  | BI39_SS2_TK31_4 | Камера Коридор №7. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 27 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1121 |  |  | BI39_SS2_TK31_5 | Камера Коридор №7. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 28 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1122 |  |  | BI39_SS2_TK31_6 | Камера Коридор №7. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 29 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1123 |  |  | BI39_SS2_TK32_1 | Камера Коридор №8. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 30 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1124 |  |  | BI39_SS2_TK32_2 | Камера Коридор №8. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 31 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1125 |  |  | BI39_SS2_TK32_3 | Камера Коридор №8. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 32 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1126 |  |  | BI39_SS2_TK32_4 | Камера Коридор №8. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 33 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1127 |  |  | BI39_SS2_TK32_5 | Камера Коридор №8. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 34 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1128 |  |  | BI39_SS2_TK32_6 | Камера Коридор №8. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 35 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1129 |  |  | BI39_SS2_TK30_1 | Камера Коридор №6. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 36 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1130 |  |  | BI39_SS2_TK30_2 | Камера Коридор №6. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 37 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1131 |  |  | BI39_SS2_TK30_3 | Камера Коридор №6. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 38 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1132 |  |  | BI39_SS2_TK30_4 | Камера Коридор №6. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 39 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1133 |  |  | BI39_SS2_TK30_5 | Камера Коридор №6. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 40 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1134 |  |  | BI39_SS2_TK30_6 | Камера Коридор №6. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 41 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1135 |  |  | BI39_SS2_TK33_1 | Камера Помещение изд. 9К38. Сработка детектора огня | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 42 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1136 |  |  | BI39_SS2_TK33_2 | Камера Помещение изд. 9К38. Сработка детектора движения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 43 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1137 |  |  | BI39_SS2_TK33_3 | Камера Помещение изд. 9К38. Сработка детектора дыма | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 44 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1138 |  |  | BI39_SS2_TK33_4 | Камера Помещение изд. 9К38. Сработка детектора задымления | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 45 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1139 |  |  | BI39_SS2_TK33_5 | Камера Помещение изд. 9К38. Сработка детектора смещения | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 46 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1140 |  |  | BI39_SS2_TK33_6 | Камера Помещение изд. 9К38. Сработка детектора перегрева | 2039. Система корабельного мониторинга | 617 | 47 | 1 | ДА | 2 | НЕТ | НЕТ | СКМ
1141 |  |  | FI150_DV1T | Текущее значение температуры. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ1 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1350 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1142 |  |  | FI150_DV2T | Текущее значение температуры. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ2 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1350 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1143 |  |  | FI150_DV3T | Текущее значение температуры. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ3 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1352 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1144 |  |  | FI150_DV4T | Текущее значение температуры. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ4 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1352 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1145 |  |  | FI150_DV5T | Текущее значение температуры. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ5 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1354 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1146 |  |  | FI150_DV6T | Текущее значение температуры. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ6 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1354 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1147 |  |  | FI150_DV7T | Текущее значение температуры. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ7 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1356 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1148 |  |  | FI150_DV8T | Текущее значение температуры. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ8 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1356 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1149 |  |  | FI150_DV9T | Текущее значение температуры. Подбашенное отделение. СС3-ДВ9 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1358 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1150 |  |  | FI150_DV10T | Текущее значение температуры. Подбашенное отделение. СС3-ДВ10 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1358 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1151 |  |  | FI150_DV11T | Текущее значение температуры. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ11 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1360 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1152 |  |  | FI150_DV12T | Текущее значение температуры. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ12 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1360 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1153 |  |  | FI150_DV1F | Текущее значение влажности. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ1 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1351 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1154 |  |  | FI150_DV2F | Текущее значение влажности. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ2 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1351 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1155 |  |  | FI150_DV3F | Текущее значение влажности. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ3 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1353 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1156 |  |  | FI150_DV4F | Текущее значение влажности. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ4 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1353 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1157 |  |  | FI150_DV5F | Текущее значение влажности. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ5 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1355 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1158 |  |  | FI150_DV6F | Текущее значение влажности. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ6 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1355 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1159 |  |  | FI150_DV7F | Текущее значение влажности. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ7 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1357 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1160 |  |  | FI150_DV8F | Текущее значение влажности. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ8 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1357 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1161 |  |  | FI150_DV9F | Текущее значение влажности. Подбашенное отделение. СС3-ДВ9 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1359 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1162 |  |  | FI150_DV10F | Текущее значение влажности. Подбашенное отделение. СС3-ДВ10 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1359 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1163 |  |  | FI150_DV11F | Текущее значение влажности. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ11 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1361 | 0 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1164 |  |  | FI150_DV12F | Текущее значение влажности. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ12 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1361 | 32 | 32 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1165 |  |  | BI150_DV1_PDT | Предельно-допустимая температура. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ1 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 0 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1166 |  |  | BI150_DV2_PDT | Предельно-допустимая температура. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ2 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 1 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1167 |  |  | BI150_DV3_PDT | Предельно-допустимая температура. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ3 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 4 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1168 |  |  | BI150_DV4_PDT | Предельно-допустимая температура. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ4 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 5 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1169 |  |  | BI150_DV5_PDT | Предельно-допустимая температура. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ5 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 8 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1170 |  |  | BI150_DV6_PDT | Предельно-допустимая температура. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ6 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 9 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1171 |  |  | BI150_DV7_PDT | Предельно-допустимая температура. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ7 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 12 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1172 |  |  | BI150_DV8_PDT | Предельно-допустимая температура. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ8 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 13 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1173 |  |  | BI150_DV9_PDT | Предельно-допустимая температура. Подбашенное отделение. СС3-ДВ9 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 16 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1174 |  |  | BI150_DV10_PDT | Предельно-допустимая температура. Подбашенное отделение. СС3-ДВ10 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 17 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1175 |  |  | BI150_DV11_PDT | Предельно-допустимая температура. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ11 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 20 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1176 |  |  | BI150_DV12_PDT | Предельно-допустимая температура. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ12 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 21 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1177 |  |  | BI150_DV1_PDV | Предельно-допустимая влажность. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ1 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 2 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1178 |  |  | BI150_DV2_PDV | Предельно-допустимая влажность. Погреб минно-трального б/з. СС3-ДВ2 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 3 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1179 |  |  | BI150_DV3_PDV | Предельно-допустимая влажность. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ3 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 6 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1180 |  |  | BI150_DV4_PDV | Предельно-допустимая влажность. Пом. стрелкового оружия СС3-ДВ4 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 7 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1181 |  |  | BI150_DV5_PDV | Предельно-допустимая влажность. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ5 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 10 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1182 |  |  | BI150_DV6_PDV | Предельно-допустимая влажность. Пом. стрелк. оружия и ДП-64. СС3-ДВ6 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 11 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1183 |  |  | BI150_DV7_PDV | Предельно-допустимая влажность. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ7 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 14 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1184 |  |  | BI150_DV8_PDV | Предельно-допустимая влажность. Помещение б/з АК-306. СС3-ДВ8 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 15 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1185 |  |  | BI150_DV9_PDV | Предельно-допустимая влажность. Подбашенное отделение. СС3-ДВ9 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 18 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1186 |  |  | BI150_DV10_PDV | Предельно-допустимая влажность. Подбашенное отделение. СС3-ДВ10 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 19 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1187 |  |  | BI150_DV11_PDV | Предельно-допустимая влажность. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ11 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 22 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1188 |  |  | BI150_DV12_PDV | Предельно-допустимая влажность. Пом. изд. 9К38. СС3-ДВ12 | 2150. Система контроля температуры и влажности | 1362 | 23 | 1 | ДА | 1 | НЕТ | НЕТ | Извещатель влажности
1189 |  |  | BI40_LIUB_NEISP | Обобщенный признак любой неисправности | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 0 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1190 |  |  | BI40_NEISP_CEP_PIT | Обобщенный признак неисправности цепей питания | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 1 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1191 |  |  | BI40_NEISP_SHL | Обобщенный признак неисправности шлейфов (обрыв/КЗ) | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 2 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1192 |  |  | BI40_NEISP_IZVESH | Обобщенный признак неисправности извещателей (включая МАК) | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 3 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1193 |  |  | BI40_NEISP_MODUL | Обобщенный признак неисправности модулей (нет питания/нет связи) | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 4 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1194 |  |  | BI40_NEISP_OSZ | Обобщенный признак неисправности ОСЗ (обрыв/КЗ) | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 5 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1195 |  |  | BI40_NEISP_PUSK_CEP | Обобщенный признак неисправности пусковых цепей (обрыв) | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 6 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1196 |  |  | BI40_NEISP_SDG_UR | Обобщенный признак неисправности СДГ/УР (обрыв) | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 7 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1197 |  |  | BI40_SDG_MG3_1 | СДГ МГ3.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 8 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1198 |  |  | BI40_SDG_MG1_1 | СДГ МГ1.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 9 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1199 |  |  | BI40_SDG_UR1_4 | СДГ УР1.4 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 10 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1200 |  |  | BI40_SDG_UR1_5 | СДГ УР1.5 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 11 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1201 |  |  | BI40_SDG_MG1_2 | СДГ МГ1.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 12 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1202 |  |  | BI40_SDG_UR1_2 | СДГ УР1.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 13 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1203 |  |  | BI40_SDG_MG1_3 | СДГ МГ1.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 14 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1204 |  |  | BI40_SDG_UR1_1 | СДГ УР1.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 15 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1205 |  |  | BI40_SDG_UR1_3 | СДГ УР1.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 16 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1206 |  |  | BI40_SDG_MG2_1 | СДГ МГ2.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 17 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1207 |  |  | BI40_SDG_UR2_4 | СДГ УР2.4 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 18 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1208 |  |  | BI40_SDG_UR2_5 | СДГ УР2.5 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 19 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1209 |  |  | BI40_SDG_MG2_2 | СДГ МГ2.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 20 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1210 |  |  | BI40_SDG_UR2_2 | СДГ УР2.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 21 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1211 |  |  | BI40_SDG_MG2_3 | СДГ МГ2.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 22 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1212 |  |  | BI40_SDG_UR2_1 | СДГ УР2.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 23 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1213 |  |  | BI40_SDG_UR2_3 | СДГ УР2.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 24 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1214 |  |  | BI40_UR1_1_MO | ПУО-2 ПУ40-УР1.1 МО | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 25 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1215 |  |  | BI40_UR1_2_DGO | ПУО-2 ПУ40-УР1.2 ДГО | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 26 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1216 |  |  | BI40_UR1_3_OVM | ПУО-2 ПУ40-УР1.3 ОВМ | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 27 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1217 |  |  | BI40_UR1_4_GRSHH1 | ПУО-2 ПУ40-УР1.4 ГРЩ1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 28 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1218 |  |  | BI40_UR1_5_GRSHH2 | ПУО-2 ПУ40-УР1.5 ГРЩ2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 29 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1219 |  |  | BI40_ZPU1_2 | ПТ-12МР ПУ40-ЗПУ1.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 30 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1220 |  |  | BI40_ZPU1_1 | ПТ-12МР ПУ40-ЗПУ1.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 31 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1221 |  |  | BI40_ZPU1_3 | ПТ-12МР ПУ40-ЗПУ1.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 32 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1222 |  |  | BI40_UR2_1_MO | ПУО-2 ПУ40-УР2.1 МО | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 33 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1223 |  |  | BI40_UR2_2_DGO | ПУО-2 ПУ40-УР2.2 ДГО | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 34 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1224 |  |  | BI40_UR2_3_OVM | ПУО-2 ПУ40-УР2.3 ОВМ | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 35 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1225 |  |  | BI40_UR2_4_GRSHH1 | ПУО-2 ПУ40-УР2.4 ГРЩ1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 36 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1226 |  |  | BI40_UR2_5_GRSHH2 | ПУО-2 ПУ40-УР2.5 ГРЩ2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 37 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1227 |  |  | BI40_ZPU2_2 | ПТ-12МР ПУ40-ЗПУ2.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 38 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1228 |  |  | BI40_ZPU2_1 | ПТ-12МР ПУ40-ЗПУ2.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 39 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1229 |  |  | BI40_ZPU2_3 | ПТ-12МР ПУ40-ЗПУ2.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 40 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1230 |  |  | BI40_UTECHKA_BPK2 | Утечка ПУ40-БПК2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 41 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1231 |  |  | BI40_NEISP_BPK2 | Неисправность ПУ40_БПК2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 42 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1232 |  |  | BI40_UTECHKA_BPK3 | Утечка ПУ40-БПК3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 43 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1233 |  |  | BI40_NEISP_BPK3 | Неисправность ПУ40_БПК3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 44 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1234 |  |  | BI40_UTECHKA_BPK1 | Утечка ПУ40-БПК1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 45 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1235 |  |  | BI40_NEISP_BPK1 | Неисправность ПУ40_БПК1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 46 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1236 |  |  | BI40_NESRAB_MG3_1 | Несработавший СДГ МГ3.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 47 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1237 |  |  | BI40_NESRAB_MG1_1 | Несработавший СДГ МГ1.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 48 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1238 |  |  | BI40_NESRAB_UR1_4 | Несработавший СДГ УР1.4 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 49 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1239 |  |  | BI40_NESRAB_UR1_5 | Несработавший СДГ УР1.5 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 50 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1240 |  |  | BI40_NESRAB_MG1_2 | Несработавший СДГ МГ1.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 51 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1241 |  |  | BI40_NESRAB_UR1_2 | Несработавший СДГ УР1.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 52 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1242 |  |  | BI40_NESRAB_MG1_3 | Несработавший СДГ МГ1.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 53 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1243 |  |  | BI40_NESRAB_UR1_1 | Несработавший СДГ УР1.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 54 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1244 |  |  | BI40_NESRAB_UR1_3 | Несработавший СДГ УР1.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 55 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1245 |  |  | BI40_NESRAB_MG2_1 | Несработавший СДГ МГ2.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 56 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1246 |  |  | BI40_NESRAB_UR2_4 | Несработавший СДГ УР2.4 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 57 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1247 |  |  | BI40_NESRAB_UR2_5 | Несработавший СДГ УР2.5 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 58 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1248 |  |  | BI40_NESRAB_MG2_2 | Несработавший СДГ МГ2.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 59 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1249 |  |  | BI40_NESRAB_UR2_2 | Несработавший СДГ УР2.2 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 60 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1250 |  |  | BI40_NESRAB_MG2_3 | Несработавший СДГ МГ2.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 61 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1251 |  |  | BI40_NESRAB_UR2_1 | Несработавший СДГ УР2.1 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 62 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1252 |  |  | BI40_NESRAB_UR2_3 | Несработавший СДГ УР2.3 | 2040. Управление системой ОХТ | 1363 | 63 | 1 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1253 |  |  | FI40_NAPRAVLEN | Номер направления | 2040. Управление системой ОХТ | 1375 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1254 |  |  | FI40_SHKIPER_STATE | Шкиперская кладовая Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1364 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1255 |  |  | FI40_SHKIPER_REZHIM | Шкиперская кладовая Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1375 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1256 |  |  | FI40_SHKIPER_STATE_URS | Шкиперская кладовая Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1364 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1257 |  |  | BI40_SHKIPER_VENT_OTKL | Шкиперская кладовая Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1376 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1258 |  |  | FI40_GRSHHN1_OHTN1_STATE | ГРЩN1 (ОХТN1) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1365 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1259 |  |  | FI40_GRSHHN1_OHTN1_REZHIM | ГРЩN1 (ОХТN1) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1376 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1260 |  |  | FI40_GRSHHN1_OHTN1_STATE_URS | ГРЩN1 (ОХТN1) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1365 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1261 |  |  | BI40_GRSHHN1_OHTN1_VENT_OTKL | ГРЩN1 (ОХТN1) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1377 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1262 |  |  | FI40_GRSHHN2_OHTN1_STATE | ГРЩN2 (ОХТN1) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1366 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1263 |  |  | FI40_GRSHHN2_OHTN1_REZHIM | ГРЩN2 (ОХТN1) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1377 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1264 |  |  | FI40_GRSHHN2_OHTN1_STATE_URS | ГРЩN2 (ОХТN1) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1366 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1265 |  |  | BI40_GRSHHN2_OHTN1_VENT_OTKL | ГРЩN2 (ОХТN1) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1378 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1266 |  |  | FI40_DGO_OHTN1_STATE | ДГО (ОХТN1) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1367 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1267 |  |  | FI40_DGO_OHTN1_REZHIM | ДГО (ОХТN1) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1378 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1268 |  |  | FI40_DGO_OHTN1_STATE_URS | ДГО (ОХТN1) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1367 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1269 |  |  | BI40_DGO_OHTN1_VENT_OTKL | ДГО (ОХТN1) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1379 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1270 |  |  | FI40_MO_OHTN1_STATE | МО (ОХТN1) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1368 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1271 |  |  | FI40_MO_OHTN1_REZHIM | МО (ОХТN1) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1379 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1272 |  |  | FI40_MO_OHTN1_STATE_URS | МО (ОХТN1) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1368 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1273 |  |  | BI40_MO_OHTN1_VENT_OTKL | МО (ОХТN1) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1380 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1274 |  |  | FI40_OVM_OHTN1_STATE | ОВМ (ОХТN1) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1369 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1275 |  |  | FI40_OVM_OHTN1_REZHIM | ОВМ (ОХТN1) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1380 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1276 |  |  | FI40_OVM_OHTN1_STATE_URS | ОВМ (ОХТN1) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1369 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1277 |  |  | BI40_OVM_OHTN1_VENT_OTKL | ОВМ (ОХТN1) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1381 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1278 |  |  | FI40_GRSHHN1_OHTN2_STATE | ГРЩN1 (ОХТN2) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1370 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1279 |  |  | FI40_GRSHHN1_OHTN2_REZHIM | ГРЩN1 (ОХТN2) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1381 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1280 |  |  | FI40_GRSHHN1_OHTN2_STATE_URS | ГРЩN1 (ОХТN2) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1370 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1281 |  |  | BI40_GRSHHN1_OHTN2_VENT_OTKL | ГРЩN1 (ОХТN2) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1382 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1282 |  |  | FI40_GRSHHN2_OHTN2_STATE | ГРЩN2 (ОХТN2) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1371 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1283 |  |  | FI40_GRSHHN2_OHTN2_REZHIM | ГРЩN2 (ОХТN2) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1382 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1284 |  |  | FI40_GRSHHN2_OHTN2_STATE_URS | ГРЩN2 (ОХТN2) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1371 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1285 |  |  | BI40_GRSHHN2_OHTN2_VENT_OTKL | ГРЩN2 (ОХТN2) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1383 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1286 |  |  | FI40_DGO_OHTN2_STATE | ДГО (ОХТN2) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1372 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1287 |  |  | FI40_DGO_OHTN2_REZHIM | ДГО (ОХТN2) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1383 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1288 |  |  | FI40_DGO_OHTN2_STATE_URS | ДГО (ОХТN2) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1372 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1289 |  |  | BI40_DGO_OHTN2_VENT_OTKL | ДГО (ОХТN2) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1384 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1290 |  |  | FI40_MO_OHTN2_STATE | МО (ОХТN2) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1373 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1291 |  |  | FI40_MO_OHTN2_REZHIM | МО (ОХТN2) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1384 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1292 |  |  | FI40_MO_OHTN2_STATE_URS | МО (ОХТN2) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1373 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1293 |  |  | BI40_MO_OHTN2_VENT_OTKL | МО (ОХТN2) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1385 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1294 |  |  | FI40_OVM_OHTN2_STATE | ОВМ (ОХТN2) Состояние | 2040. Управление системой ОХТ | 1374 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1295 |  |  | FI40_OVM_OHTN2_REZHIM | ОВМ (ОХТN2) Режим работы | 2040. Управление системой ОХТ | 1385 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1296 |  |  | FI40_OVM_OHTN2_STATE_URS | ОВМ (ОХТN2) Состояние УРС | 2040. Управление системой ОХТ | 1374 | 32 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1297 |  |  | BI40_OVM_OHTN2_VENT_OTKL | ОВМ (ОХТN2) Необходимость отключения вентиляции | 2040. Управление системой ОХТ | 1386 | 0 | 32 | НЕТ | НЕТ | ДА | 6 | ОХТ
1298 |  |  | BI82_12SS1_DTV1_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ1 температура в Погребе мин-трал. б/з 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 0 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ПТ30
1299 |  |  | BI82_12SS1_DTV1_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ1 температура в Погребе мин-трал. б/з 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 1 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ПТ70
1300 |  |  | BI82_12SS1_DTV1_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ1 изменение температура в Погребе мин-трал. б/з 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 2 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ИТ10
1301 |  |  | BI82_12SS1_DTV2_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ2 температура в Погребе мин-трал. б/з 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 3 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ПТ30
1302 |  |  | BI82_12SS1_DTV2_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ2 температура в Погребе мин-трал. б/з 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 4 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ПТ70
1303 |  |  | BI82_12SS1_DTV2_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ2 изменение температура в Погребе мин-трал. б/з 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 5 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ИТ10
1304 |  |  | BI82_12SS1_RV1_Z | Сработка 12СС1-РВ1 в Погребе мин-трал. б/з | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 6 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | РИ
1305 |  |  | BI82_12SS1_DP1_Z | Сработка 12СС1-ДП1 в Погребе мин-трал. б/з | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 7 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | П
1306 |  |  | BI82_12SS1_DP2_Z | Сработка 12СС1-ДП2 в Погребе мин-трал. б/з | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 8 | 1 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | П
1307 |  |  | BI82_12SS1_DTV5_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ5 температура в Пом. стрелк. оружия 12 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 9 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ПТ12
1308 |  |  | BI82_12SS1_DTV5_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ5 температура в Пом. стрелк. оружия 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 10 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ПТ70
1309 |  |  | BI82_12SS1_DTV5_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ5 изменение температура в Пом. стрелк. оружия 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 11 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ИТ10
1310 |  |  | BI82_12SS1_DTV6_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ6 температура в Пом. стрелк. оружия 12 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 12 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ПТ12
1311 |  |  | BI82_12SS1_DTV6_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ6 температура в Пом. стрелк. оружия 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 13 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ПТ70
1312 |  |  | BI82_12SS1_DTV6_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ6 изменение температура в Пом. стрелк. оружия 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 14 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ИТ10
1313 |  |  | BI82_12SS1_RV3_Z | Сработка 12СС1-РВ3 в Пом. стрелк. оружия | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 15 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | РИ
1314 |  |  | BI82_12SS1_DP5_Z | Сработка 12СС1-ДП5 в Пом. стрелк. оружия | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 16 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | П
1315 |  |  | BI82_12SS1_DP6_Z | Сработка 12СС1-ДП6 в Пом. стрелк. оружия | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 17 | 1 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | П
1316 |  |  | BI82_12SS1_DTV3_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ3 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 18 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ПТ30
1317 |  |  | BI82_12SS1_DTV3_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ3 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 19 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ПТ70
1318 |  |  | BI82_12SS1_DTV3_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ3 изменение температуры в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 20 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ИТ10
1319 |  |  | BI82_12SS1_DTV4_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ4 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 21 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ПТ30
1320 |  |  | BI82_12SS1_DTV4_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ4 температура в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 22 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ПТ70
1321 |  |  | BI82_12SS1_DTV4_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ4 изменение температуры в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 23 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ИТ10
1322 |  |  | BI82_12SS1_RV2_Z | Сработка 12СС1-РВ2 в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 24 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | РИ
1323 |  |  | BI82_12SS1_DP3_Z | Сработка 12СС1-ДП3 в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 25 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | П
1324 |  |  | BI82_12SS1_DP4_Z | Сработка 12СС1-ДП4 в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 26 | 1 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | П
1325 |  |  | BI82_12SS1_DTV7_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ7 температура в Подбашенном отд. 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 27 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ПТ30
1326 |  |  | BI82_12SS1_DTV7_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ7 температура в Подбашенном отд. 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 28 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ПТ70
1327 |  |  | BI82_12SS1_DTV7_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ7 изменение температуры в Подбашенном отд. 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 29 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ИТ10
1328 |  |  | BI82_12SS1_DTV8_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ8 температура в Подбашенном отд. 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 30 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ПТ30
1329 |  |  | BI82_12SS1_DTV8_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ8 температура в Подбашенном отд. 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 31 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ПТ70
1330 |  |  | BI82_12SS1_DTV8_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ8 изменение температуры в Подбашенном отд. 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 32 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ИТ10
1331 |  |  | BI82_12SS1_RV4_Z | Сработка 12СС1-РВ4 в Подбашенном отд. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 33 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | РИ
1332 |  |  | BI82_12SS1_DP7_Z | Сработка 12СС1-ДП7 в Подбашенном отд. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 34 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | П
1333 |  |  | BI82_12SS1_DP8_Z | Сработка 12СС1-ДП8 в Подбашенном отд. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 35 | 1 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | П
1334 |  |  | BI82_12SS1_DTV9_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ9 температура в Пом. б/з АК-306 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 36 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ПТ30
1335 |  |  | BI82_12SS1_DTV9_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ9 температура в Пом. б/з АК-306 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 37 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ПТ70
1336 |  |  | BI82_12SS1_DTV9_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ9 изменение температуры в Пом. б/з АК-306 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 38 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ИТ10
1337 |  |  | BI82_12SS1_DTV10_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ10 температура в Пом. б/з АК-306 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 39 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ПТ30
1338 |  |  | BI82_12SS1_DTV10_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ10 температура в Пом. б/з АК-306 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 40 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ПТ70
1339 |  |  | BI82_12SS1_DTV10_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ10 изменение температуры в Пом. б/з АК-306 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 41 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ИТ10
1340 |  |  | BI82_12SS1_RV5_Z | Сработка 12СС1-РВ5 в Пом. б/з АК-306 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 42 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | РИ
1341 |  |  | BI82_12SS1_DP9_Z | Сработка 12СС1-ДП9 в Пом. б/з АК-306 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 43 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | П
1342 |  |  | BI82_12SS1_DP10_Z | Сработка 12СС1-ДП10 в Пом. б/з АК-306 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 44 | 1 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | П
1343 |  |  | BI82_12SS1_DTV11_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ11 температура в Помещение изд. 9К38 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 45 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ПТ30
1344 |  |  | BI82_12SS1_DTV11_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ11 температура в Помещение изд. 9К38 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 46 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ПТ70
1345 |  |  | BI82_12SS1_DTV11_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ11 изменение температуры в Помещение изд. 9К38 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 47 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ИТ10
1346 |  |  | BI82_12SS1_DTV12_T1_Z | Сработка 12СС1-ДТВ12 температура в Помещение изд. 9К38 30 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 48 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ПТ30
1347 |  |  | BI82_12SS1_DTV12_T2_Z | Сработка 12СС1-ДТВ12 температура в Помещение изд. 9К38 70 гр.Ц. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 49 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ПТ70
1348 |  |  | BI82_12SS1_DTV12_dT_Z | Сработка 12СС1-ДТВ12 изменение температуры в Помещение изд. 9К38 10 гр.Ц. в мин. | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 50 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ИТ10
1349 |  |  | BI82_12SS1_RV6_Z | Сработка 12СС1-РВ6 в Помещение изд. 9К38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 51 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | РИ
1350 |  |  | BI82_12SS1_DP11_Z | Сработка 12СС1-ДП11 в Помещение изд. 9К38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 52 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | П
1351 |  |  | BI82_12SS1_DP12_Z | Сработка 12СС1-ДП12 в Помещение изд. 9К38 | 2082. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО | 515 | 53 | 1 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | П
1352 |  |  | FI20_POGREB_MIN_TRAL_BZ_122_Z | Пожарная опасность в Погребе мин-трал. б/з | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 718 | 0 | 32 | ДА | 0 | ДА | 3 | Пожарная автоматика | ПО
1353 |  |  | FI20_POM_STRELKORUZ_123_Z | Пожарная опасность в Пом. стрелк. оружия | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 718 | 32 | 32 | ДА | 0 | ДА | 1 | Пожарная автоматика | ПО
1354 |  |  | FI20_POM_BZ_STR_DP64_124_Z | Пожарная опасность в Пом. б/з стр. ор. ДП-64 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 719 | 0 | 32 | ДА | 0 | ДА | 2 | Пожарная автоматика | ПО
1355 |  |  | FI20_PODBASH_OTD_125_Z | Пожарная опасность в Подбашенном отд. | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 719 | 32 | 32 | ДА | 0 | ДА | 4 | Пожарная автоматика | ПО
1356 |  |  | FI20_POM_BZ_AK306_126_Z | Пожарная опасность в Пом. б/з АК-306 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 720 | 0 | 32 | ДА | 0 | ДА | 7 | Пожарная автоматика | ПО
1357 |  |  | FI20_POM_IZD_9K38_127_Z | Пожарная опасность в Помещении изд. 9К38 | 2020. Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф | 720 | 32 | 32 | ДА | 0 | ДА | 5 | Пожарная автоматика | ПО

## Системы
№П/П | Индекс системы | Наименование системы | Номер схемы зав.521 | Номер схемы зав.522 | Номер схемы зав.523 | Мнемокадр | Доп. Схема 1 | Доп. Схема 2 | Доп. Схема 3 | Комментарий | Исполнитель
1 | 45 | Измерение давления в баллонах сжатого воздуха |  | 12700.362653.2045Э4 |  | ОКС. Система сжатого воздуха
2 | 83 | Комплекс задраенного состояния дверей и крышек люков |  | 12700.362653.2083Э4 |  | ОКС.Гамма
3 | 82 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики "ГАММА-01Ф". Помещения ХБЗО |  | 12700.362653.2082Э4 |  | ОКС.Гамма
4 | 20 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф |  | 12700.362653.2020Э4 |  | ОКС.Гамма
5 | 21 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 1 |  | 12700.362653.2021Э4 |  | ОКС.Гамма
6 | 30 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 10 |  | 12700.362653.2030Э4 |  | ОКС.Гамма
7 | 22 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 2 |  | 12700.362653.2022Э4 |  | ОКС.Гамма
8 | 23 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 3 |  | 12700.362653.2023Э4 |  | ОКС.Гамма
9 | 24 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 4 |  | 12700.362653.2024Э4 |  | ОКС.Гамма
10 | 25 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 5 |  | 12700.362653.2025Э4 |  | ОКС.Гамма
11 | 26 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 6 |  | 12700.362653.2026Э4 |  | ОКС.Гамма
12 | 27 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 7 |  | 12700.362653.2027Э4 |  | ОКС.Гамма
13 | 28 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 8 |  | 12700.362653.2028Э4 |  | ОКС.Гамма
14 | 29 | Комплекс технических средств охранно-пожарной автоматики ГАММА-01Ф Участок 9 |  | 12700.362653.2029Э4 |  | ОКС.Гамма
15 | 53 | Комплексная система управления техническими сресдствами ОРИОН-12700 |  | 12700.362653.2053Э4
16 | 10 | Контроль давления воздуха в трубопроводе пускового воздуха дизелей |  | 12700.362653.2010Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
17 | 57 | Контроль концентрации хладона в помещениях станций ОХТ |  | 12700.362653.2057Э4 |  | ОКС.ОХТ
18 | 56 | Контроль содержания кислорода в помещениях |  | 12700.362653.2056Э4 |  | ОКС.Контроль кислорода
19 | 11 | Контроль температуры выхлопных газов ГД |  | 12700.362653.2011Э4
20 | 13 | Контроль температуры масла в подшипниках валопровода |  | 12700.362653.2013Э4 |  | ГЭУ. Валопровод
21 | 70 | Контроль температуры маслобуксы МИШ ВРШ и циркуляционного масла ВРШ |  | 12700.362653.2070Э4 |  | ГЭУ. Валопровод
22 | 18 | Контроль уровня в дренажных бачках |  | 12700.362653.2018Э4 |  | ОКС. Система сжатого воздуха
23 | 08 | Контроль уровня в цистерне отстойного топлива |  | 12700.362653.2008Э4 |  | ОКС.Топливо
24 | 15 | Контроль частоты вращения гребных винтов |  | 12700.362653.2015Э4
25 | 14 | Контроль частоты вращения коленчатых валов главных двигателей |  | 12700.362653.2014Э4
26 | 12 | Насосная станция гидравлики приводов системы управления ГД |  | 12700.362653.2012Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
27 | 44 | обогрев редукционных клапанов |  | 12700.362653.2044Э4
28 | 67 | ОХТ |  | 12700.362653.2078Э4 |  | ОКС.ОХТ
29 | 51 | Сигнализация включения электрохимической защиты гребных винтов |  | 12700.362653.2051Э4 |  | ГЭУ. Валопровод
30 | 52 | Сигнализация наличия воды в колбах фильтров-сепараторов |  | 12700.362653.2052Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
31 | 04 | Сигнализация о понижении давления на разобщительной муфте ГД |  | 12700.362653.2004Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
32 | 38 | Сигнализация о работе водоотливной системы |  | 12700.362653.2038Э4 |  | ОКС.Водоотливная система
33 | 74 | Сигнализация о работе насосов системы охлаждения кондиционеров |  | 12700.362653.2074Э4 |  | ОКС.Охлождение кондиционеров
34 | 99 | Система контроля температуры и влажности |  | 12700.362653.2150Э4 |  | СОЭЖ
35 | 39 | Система корабельного мониторинга |  | 12700.362653.2039Э4 |  | СОЭЖ
36 | 37 | Система наличия воды в отсеках |  | 12700.362653.2037Э4 |  | ОКС.Наличие воды в отсеках
37 | 02 | Система ОРИОН-02668 управления режимами главных двигателей |  | 12700.362653.2002Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
38 | 42 | Система управление Корракс-34М рулевой машиной |  | 12700.362653.2042Э4
39 | 50 | Управление вентиляционными головками и захлопками |  | 12700.362653.2050Э4 |  | ОКС.Вентиляция и кондиционирование
40 | 61 | Управление ВРШ |  | 12700.362653.2061Э4
41 | 62 | Управление выдвижными поворотными колонками ВПК90Ф/70 |  | 12700.362653.2062Э4 |  | ОКС. Управления ВПК |  |  |  |  | Гончарук
42 | 36 | Управление гидросистемой ВПК и тральной лебедки |  | 12700.362653.2036Э4 |  | ОКС. Управления ВПК
43 | 03 | Управление главными двигателями |  | 12700.362653.2003Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
44 | 17 | Управление дизель генераторами |  | 12700.362653.2017Э4 |  | ЭЭС. Электросистема
45 | 76 | Управление корабельными вентиляторами |  | 12700.362653.2076Э4 |  | ОКС.Вентиляция и кондиционирование
46 | 77 | Управление корабельными кондиционерами |  | 12700.362653.2077Э4 |  | ОКС.Вентиляция и кондиционирование
47 | 49 | Управление крышками шахт машинной вентиляции |  | 12700.362653.2049Э4 |  | ОКС.Машин.вентиляция
48 | 16 | Управление нагревателями воздуха в сушильной и помещении стрелкового оружия |  | 12700.362653.2016Э4
49 | 05 | Управление подогревом масла в циркуляционных цистернах ВРШ |  | 12700.362653.2005Э4 |  | ГЭУ. Валопровод
50 | 06 | Управление подогревом масла в циркуляционных цистернах ГД |  | 12700.362653.2006Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
51 | 07 | Управление подогревом масла в цистернах запасного масла №1 и №2 |  | 12700.362653.2007Э4 |  | ГЭУ. Подогрев масла
52 | 54 | Управление подогревом масла в цистерне отработанного масла |  | 12700.362653.2054Э4 |  | ГЭУ. Подогрев масла
53 | 63 | Управление подруливающим устройством ПУ100Ф |  | 12700.362653.2063Э4 |  | ОКС. Управления ВПК
54 | 66 | Управление пожарными насосами |  | 12700.362653.2066Э4 |  | ОКС.Водяное пожаротушение |  |  |  |  | Камриков
55 | 58 | Управление предпусковым прогревом ГД пресной водой |  | 12700.362653.2058Э4 |  | ГЭУ. Главные двигатели
56 | 47 | Управление системами водораспыления и пожаротушения тонкораспыленной водой |  | 12700.362653.2047Э4 |  | ОКС.Тонкий распыл
57 | 71 | Управление системами сточных и хозяйственно-бытовых вод |  | 12700.362653.2071Э4 |  | ОКС.Сточка
58 | 72 | Управление системой горячей воды |  | 12700.362653.2072Э4 |  | ОКС.Пресная вода
59 | 19 | Управление системой крана-манипулятора |  | 12700.362653.2019Э4
60 | 68 | Управление системой орошения |  | 12700.362653.2068Э4 |  | ОКС.Орошение
61 | 40 | Управление системой ОХТ |  | 12700.362653.2040Э4 |  | ОКС.ОХТ
62 | 60 | Управление системой пресной воды |  | 12700.362653.2060Э4 |  | ОКС.Пресная вода
63 | 64 | Управление системой приема, перекачки и сепарации топлива |  | 12700.362653.2064Э4 |  | ОКС.Топливо
64 | 48 | Управление системой сбора и очистки нефтесодержащих трюмных вод |  | 12700.362653.2048Э4 |  | ОКС.Нефтесодержащие и трюм.воды |  |  |  |  | Камриков
65 | 46 | Управление системой универсальной водяной защиты |  | 12700.362653.2046Э4 |  | ОКС.СУВЗ
66 | 43 | Управление электрокомпрессорами и блоками осушки воздуха |  | 12700.362653.2043Э4 |  | ОКС. Система сжатого воздуха
67 | 41 | Управление электрообогревателями в помещениях станций ОХТ |  | 12700.362653.2041Э4 |  | ОКС.ОХТ
68 | 65 | ЭЭС |  | 12700.362653.2065Э4 |  | ЭЭС. Электросистема |  |  |  |  | Гончарук

## COBID
№ | COBID | ящик | Состояние COBID | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
1 | 1319 | ОРН5-1.1 | Свободен
2 | 1318 | ОРН5-1.1 | Свободен
3 | 1317 | ОРН5-1.1 | Свободен
4 | 1316 | ОРН5-1.1 | Свободен
5 | 1315 | ОРН5-1.1 | Свободен
6 | 1314 | ОРН5-1.1 | Свободен
7 | 1313 | ОРН5-1.1 | Свободен
8 | 1312 | ОРН5-1.1 | Свободен
9 | 1311 | ОРН5-1.1 | Свободен
10 | 1310 | ОРН5-1.1 | Свободен
11 | 1309 | ОРН5-1.1 | Свободен
12 | 1308 | ОРН5-1.1 | Свободен
13 | 1307 | ОРН5-1.1 | Свободен
14 | 1306 | ОРН5-1.1 | Свободен
15 | 1305 | ОРН5-1.1 | Свободен
16 | 1304 | ОРН5-1.1 | Свободен |  |  |  | 3 | 3
17 | 1303 | ОРН5-1.1 | Свободен
18 | 1302 | ОРН5-1.1 | Свободен
19 | 1301 | ОРН5-1.1 | Свободен
20 | 1300 | ОРН5-1.1 | Свободен
21 | 1299 | ОРН5-2.1 | Свободен
22 | 1298 | ОРН5-2.1 | Свободен
23 | 1297 | ОРН5-2.1 | Свободен
24 | 1296 | ОРН5-2.1 | Свободен
25 | 1295 | ОРН5-2.1 | Свободен
26 | 1294 | ОРН5-2.1 | Свободен
27 | 1293 | ОРН5-2.1 | Свободен
28 | 1292 | ОРН5-2.1 | Свободен
29 | 1291 | ОРН5-2.1 | Свободен
30 | 1290 | ОРН5-2.1 | Свободен
31 | 1289 | ОРН5-2.1 | Свободен
32 | 1288 | ОРН5-2.1 | Свободен
33 | 1287 | ОРН5-2.1 | Свободен
34 | 1286 | ОРН5-2.1 | Свободен
35 | 1285 | ОРН5-2.1 | Свободен
36 | 1284 | ОРН5-2.1 | Свободен
37 | 1283 | ОРН5-2.1 | Свободен
38 | 1282 | ОРН5-2.1 | Свободен
39 | 1281 | ОРН5-2.1 | Свободен
40 | 1280 | ОРН5-2.1 | Свободен
41 | 1279 |  | Свободен
42 | 1278 |  | Свободен
43 | 1277 |  | Свободен
44 | 1276 |  | Свободен
45 | 1275 |  | Свободен
46 | 1274 |  | Свободен
47 | 1273 |  | Свободен
48 | 1272 |  | Свободен
49 | 1271 |  | Свободен
50 | 1270 |  | Свободен
51 | 1269 |  | Свободен
52 | 1268 |  | Свободен
53 | 1267 |  | Свободен
54 | 1266 |  | Свободен
55 | 1265 |  | Свободен
56 | 1264 |  | Свободен
57 | 1263 |  | Свободен
58 | 1262 |  | Свободен
59 | 1261 |  | Свободен
60 | 1260 |  | Свободен
61 | 1259 | ОРН5-3.1 | Свободен
62 | 1258 | ОРН5-3.1 | Свободен
63 | 1257 | ОРН5-3.1 | Свободен
64 | 1256 | ОРН5-3.1 | Свободен
65 | 1255 | ОРН5-3.1 | Свободен
66 | 1254 | ОРН5-3.1 | Свободен
67 | 1253 | ОРН5-3.1 | Свободен
68 | 1252 | ОРН5-3.1 | Свободен
69 | 1251 | ОРН5-3.1 | Свободен
70 | 1250 | ОРН5-3.1 | Свободен
71 | 1249 | ОРН5-3.1 | Свободен
72 | 1248 | ОРН5-3.1 | Свободен
73 | 1247 | ОРН5-3.1 | Свободен
74 | 1246 | ОРН5-3.1 | Свободен
75 | 1245 | ОРН5-3.1 | Свободен
76 | 1244 | ОРН5-3.1 | Свободен
77 | 1243 | ОРН5-3.1 | Свободен
78 | 1242 | ОРН5-3.1 | Свободен
79 | 1241 | ОРН5-3.1 | Свободен
80 | 1240 | ОРН5-3.1 | Свободен
81 | 1321 | ОРН5-4.1 | Свободен
82 | 1239 | ОРН5-4.1 | Свободен
83 | 1238 | ОРН5-4.1 | Свободен
84 | 1237 | ОРН5-4.1 | Свободен
85 | 1236 | ОРН5-4.1 | Свободен
86 | 1235 | ОРН5-4.1 | Свободен
87 | 1234 | ОРН5-4.1 | Свободен
88 | 1233 | ОРН5-4.1 | Свободен
89 | 1232 | ОРН5-4.1 | Свободен
90 | 1231 | ОРН5-4.1 | Свободен
91 | 1230 | ОРН5-4.1 | Свободен
92 | 1229 | ОРН5-4.1 | Свободен
93 | 1228 | ОРН5-4.1 | Свободен
94 | 1227 | ОРН5-4.1 | Свободен
95 | 1226 | ОРН5-4.1 | Свободен
96 | 1225 | ОРН5-4.1 | Свободен
97 | 1224 | ОРН5-4.1 | Свободен
98 | 1223 | ОРН5-4.1 | Свободен
99 | 1222 | ОРН5-4.1 | Свободен
100 | 1221 | ОРН5-4.1 | Свободен
101 | 1220 | ОРН5-4.1 | Свободен
102 | 1219 | ОРН5-4.2 | Свободен
103 | 1218 | ОРН5-4.2 | Свободен
104 | 1217 | ОРН5-4.2 | Свободен
105 | 1216 | ОРН5-4.2 | Свободен
106 | 1215 | ОРН5-4.2 | Свободен
107 | 1214 | ОРН5-4.2 | Свободен
108 | 1213 | ОРН5-4.2 | Свободен
109 | 1212 | ОРН5-4.2 | Свободен
110 | 1211 | ОРН5-4.2 | Свободен
111 | 1210 | ОРН5-4.2 | Свободен
112 | 1209 | ОРН5-4.2 | Свободен
113 | 1208 | ОРН5-4.2 | Свободен
114 | 1207 | ОРН5-4.2 | Свободен
115 | 1206 | ОРН5-4.2 | Свободен
116 | 1205 | ОРН5-4.2 | Свободен
117 | 1204 | ОРН5-4.2 | Свободен
118 | 1203 | ОРН5-4.2 | Свободен
119 | 1202 | ОРН5-4.2 | Свободен
120 | 1201 | ОРН5-4.2 | Свободен
121 | 1200 | ОРН5-4.2 | Свободен
122 | 1199 | ОРН5-4.3 | Свободен
123 | 1198 | ОРН5-4.3 | Свободен
124 | 1197 | ОРН5-4.3 | Свободен
125 | 1196 | ОРН5-4.3 | Свободен
126 | 1195 | ОРН5-4.3 | Свободен
127 | 1194 | ОРН5-4.3 | Свободен
128 | 1193 | ОРН5-4.3 | Свободен
129 | 1192 | ОРН5-4.3 | Свободен
130 | 1191 | ОРН5-4.3 | Свободен
131 | 1190 | ОРН5-4.3 | Свободен
132 | 1189 | ОРН5-4.3 | Свободен
133 | 1188 | ОРН5-4.3 | Свободен
134 | 1187 | ОРН5-4.3 | Свободен
135 | 1186 | ОРН5-4.3 | Свободен
136 | 1185 | ОРН5-4.3 | Свободен
137 | 1184 | ОРН5-4.3 | Свободен
138 | 1183 | ОРН5-4.3 | Свободен
139 | 1182 | ОРН5-4.3 | Свободен
140 | 1181 | ОРН5-4.3 | Свободен
141 | 1180 | ОРН5-4.3 | Свободен
142 | 1179 | ОРН5-5.1 | Свободен
143 | 1178 | ОРН5-5.1 | Свободен
144 | 1177 | ОРН5-5.1 | Свободен
145 | 1176 | ОРН5-5.1 | Свободен
146 | 1175 | ОРН5-5.1 | Свободен
147 | 1174 | ОРН5-5.1 | Свободен
148 | 1173 | ОРН5-5.1 | Свободен
149 | 1172 | ОРН5-5.1 | Свободен
150 | 1171 | ОРН5-5.1 | Свободен
151 | 1170 | ОРН5-5.1 | Свободен
152 | 1169 | ОРН5-5.1 | Свободен
153 | 1168 | ОРН5-5.1 | Свободен
154 | 1167 | ОРН5-5.1 | Свободен
155 | 1166 | ОРН5-5.1 | Свободен
156 | 1165 | ОРН5-5.1 | Свободен
157 | 1164 | ОРН5-5.1 | Свободен
158 | 1163 | ОРН5-5.1 | Свободен
159 | 1162 | ОРН5-5.1 | Свободен
160 | 1161 | ОРН5-5.1 | Свободен
161 | 1160 | ОРН5-5.1 | Свободен
162 | 1159 | ОРН5-5.2 | Свободен
163 | 1158 | ОРН5-5.2 | Свободен
164 | 1157 | ОРН5-5.2 | Свободен
165 | 1156 | ОРН5-5.2 | Свободен
166 | 1155 | ОРН5-5.2 | Свободен
167 | 1154 | ОРН5-5.2 | Свободен
168 | 1153 | ОРН5-5.2 | Свободен
169 | 1152 | ОРН5-5.2 | Свободен
170 | 1151 | ОРН5-5.2 | Свободен
171 | 1150 | ОРН5-5.2 | Свободен
172 | 1149 | ОРН5-5.2 | Свободен
173 | 1148 | ОРН5-5.2 | Свободен
174 | 1147 | ОРН5-5.2 | Свободен
175 | 1146 | ОРН5-5.2 | Свободен
176 | 1145 | ОРН5-5.2 | Свободен
177 | 1144 | ОРН5-5.2 | Свободен
178 | 1143 | ОРН5-5.2 | Свободен
179 | 1142 | ОРН5-5.2 | Свободен
180 | 1141 | ОРН5-5.2 | Свободен
181 | 1140 | ОРН5-5.2 | Свободен
182 | 1139 | ОРН5-6.1 | Свободен
183 | 1138 | ОРН5-6.1 | Свободен
184 | 1137 | ОРН5-6.1 | Свободен
185 | 1136 | ОРН5-6.1 | Свободен
186 | 1135 | ОРН5-6.1 | Свободен
187 | 1134 | ОРН5-6.1 | Свободен
188 | 1133 | ОРН5-6.1 | Свободен
189 | 1132 | ОРН5-6.1 | Свободен
190 | 1131 | ОРН5-6.1 | Свободен
191 | 1130 | ОРН5-6.1 | Свободен
192 | 1129 | ОРН5-6.1 | Свободен
193 | 1128 | ОРН5-6.1 | Свободен
194 | 1127 | ОРН5-6.1 | Свободен
195 | 1126 | ОРН5-6.1 | Свободен
196 | 1125 | ОРН5-6.1 | Свободен
197 | 1124 | ОРН5-6.1 | Свободен
198 | 1123 | ОРН5-6.1 | Свободен
199 | 1122 | ОРН5-6.1 | Свободен
200 | 1121 | ОРН5-6.1 | Свободен
201 | 1120 | ОРН5-6.1 | Свободен
202 | 1119 | ОРН5-6.2 | Свободен
203 | 1118 | ОРН5-6.2 | Свободен
204 | 1117 | ОРН5-6.2 | Свободен
205 | 1116 | ОРН5-6.2 | Свободен
206 | 1115 | ОРН5-6.2 | Свободен
207 | 1114 | ОРН5-6.2 | Свободен
208 | 1113 | ОРН5-6.2 | Свободен
209 | 1112 | ОРН5-6.2 | Свободен
210 | 1111 | ОРН5-6.2 | Свободен
211 | 1110 | ОРН5-6.2 | Свободен
212 | 1109 | ОРН5-6.2 | Свободен
213 | 1108 | ОРН5-6.2 | Свободен
214 | 1107 | ОРН5-6.2 | Свободен
215 | 1106 | ОРН5-6.2 | Свободен
216 | 1105 | ОРН5-6.2 | Свободен
217 | 1104 | ОРН5-6.2 | Свободен
218 | 1103 | ОРН5-6.2 | Свободен
219 | 1102 | ОРН5-6.2 | Свободен
220 | 1101 | ОРН5-6.2 | Свободен
221 | 1100 | ОРН5-6.2 | Свободен
222 | 1099 | ОРН5-6.3 | Свободен
223 | 1098 | ОРН5-6.3 | Свободен
224 | 1097 | ОРН5-6.3 | Свободен
225 | 1096 | ОРН5-6.3 | Свободен
226 | 1095 | ОРН5-6.3 | Свободен
227 | 1094 | ОРН5-6.3 | Свободен
228 | 1093 | ОРН5-6.3 | Свободен
229 | 1092 | ОРН5-6.3 | Свободен
230 | 1091 | ОРН5-6.3 | Свободен
231 | 1090 | ОРН5-6.3 | Свободен
232 | 1089 | ОРН5-6.3 | Свободен
233 | 1088 | ОРН5-6.3 | Свободен
234 | 1087 | ОРН5-6.3 | Свободен
235 | 1086 | ОРН5-6.3 | Свободен
236 | 1085 | ОРН5-6.3 | Свободен
237 | 1084 | ОРН5-6.3 | Свободен
238 | 1083 | ОРН5-6.3 | Свободен
239 | 1082 | ОРН5-6.3 | Свободен
240 | 1081 | ОРН5-6.3 | Свободен
241 | 1080 | ОРН5-6.3 | Свободен
242 | 1079 | ОРН5-6.4 | Свободен
243 | 1078 | ОРН5-6.4 | Свободен
244 | 1077 | ОРН5-6.4 | Свободен
245 | 1076 | ОРН5-6.4 | Свободен
246 | 1075 | ОРН5-6.4 | Свободен
247 | 1074 | ОРН5-6.4 | Свободен
248 | 1073 | ОРН5-6.4 | Свободен
249 | 1072 | ОРН5-6.4 | Свободен
250 | 1071 | ОРН5-6.4 | Свободен
251 | 1070 | ОРН5-6.4 | Свободен
252 | 1069 | ОРН5-6.4 | Свободен
253 | 1068 | ОРН5-6.4 | Свободен
254 | 1067 | ОРН5-6.4 | Свободен
255 | 1066 | ОРН5-6.4 | Свободен
256 | 1065 | ОРН5-6.4 | Свободен
257 | 1064 | ОРН5-6.4 | Свободен
258 | 1063 | ОРН5-6.4 | Свободен
259 | 1062 | ОРН5-6.4 | Свободен
260 | 1061 | ОРН5-6.4 | Свободен
261 | 1060 | ОРН5-6.4 | Свободен
262 | 1059 | ОРН5-7.1 | Свободен
263 | 1058 | ОРН5-7.1 | Свободен
264 | 1057 | ОРН5-7.1 | Свободен
265 | 1056 | ОРН5-7.1 | Свободен
266 | 1055 | ОРН5-7.1 | Свободен
267 | 1054 | ОРН5-7.1 | Свободен
268 | 1053 | ОРН5-7.1 | Свободен
269 | 1052 | ОРН5-7.1 | Свободен
270 | 1051 | ОРН5-7.1 | Свободен
271 | 1050 | ОРН5-7.1 | Свободен
272 | 1049 | ОРН5-7.1 | Свободен
273 | 1048 | ОРН5-7.1 | Свободен
274 | 1047 | ОРН5-7.1 | Свободен
275 | 1046 | ОРН5-7.1 | Свободен
276 | 1045 | ОРН5-7.1 | Свободен
277 | 1044 | ОРН5-7.1 | Свободен
278 | 1043 | ОРН5-7.1 | Свободен
279 | 1042 | ОРН5-7.1 | Свободен
280 | 1041 | ОРН5-7.1 | Свободен
281 | 1040 | ОРН5-7.1 | Свободен
282 | 1039 | ОРН5-7.2 | Свободен
283 | 1038 | ОРН5-7.2 | Свободен
284 | 1037 | ОРН5-7.2 | Свободен
285 | 1036 | ОРН5-7.2 | Свободен
286 | 1035 | ОРН5-7.2 | Свободен
287 | 1034 | ОРН5-7.2 | Свободен
288 | 1033 | ОРН5-7.2 | Свободен
289 | 1032 | ОРН5-7.2 | Свободен
290 | 1031 | ОРН5-7.2 | Свободен
291 | 1030 | ОРН5-7.2 | Свободен
292 | 1029 | ОРН5-7.2 | Свободен
293 | 1028 | ОРН5-7.2 | Свободен
294 | 1027 | ОРН5-7.2 | Свободен
295 | 1026 | ОРН5-7.2 | Свободен
296 | 1025 | ОРН5-7.2 | Свободен
297 | 1024 | ОРН5-7.2 | Свободен
298 | 1023 | ОРН5-7.2 | Свободен
299 | 1022 | ОРН5-7.2 | Свободен
300 | 1021 | ОРН5-7.2 | Свободен
301 | 1020 | ОРН5-7.2 | Свободен
302 | 1019 | ОРН5-8.1 | Свободен
303 | 1018 | ОРН5-8.1 | Свободен
304 | 1017 | ОРН5-8.1 | Свободен
305 | 1016 | ОРН5-8.1 | Свободен
306 | 1015 | ОРН5-8.1 | Свободен
307 | 1014 | ОРН5-8.1 | Свободен
308 | 1013 | ОРН5-8.1 | Свободен
309 | 1012 | ОРН5-8.1 | Свободен
310 | 1011 | ОРН5-8.1 | Свободен
311 | 1010 | ОРН5-8.1 | Свободен
312 | 1009 | ОРН5-8.1 | Свободен
313 | 1008 | ОРН5-8.1 | Свободен
314 | 1007 | ОРН5-8.1 | Свободен
315 | 1006 | ОРН5-8.1 | Свободен
316 | 1005 | ОРН5-8.1 | Свободен
317 | 1004 | ОРН5-8.1 | Свободен
318 | 1003 | ОРН5-8.1 | Свободен
319 | 1002 | ОРН5-8.1 | Свободен
320 | 1001 | ОРН5-8.1 | Свободен
321 | 1000 | ОРН5-8.1 | Свободен
322 | 999 | ОРН5-8.3 | Свободен
323 | 998 | ОРН5-8.3 | Свободен
324 | 997 | ОРН5-8.3 | Свободен
325 | 996 | ОРН5-8.3 | Свободен
326 | 995 | ОРН5-8.3 | Свободен
327 | 994 | ОРН5-8.3 | Свободен
328 | 993 | ОРН5-8.3 | Свободен
329 | 992 | ОРН5-8.3 | Свободен
330 | 991 | ОРН5-8.3 | Свободен
331 | 990 | ОРН5-8.3 | Свободен
332 | 989 | ОРН5-8.3 | Свободен
333 | 988 | ОРН5-8.3 | Свободен
334 | 987 | ОРН5-8.3 | Свободен
335 | 986 | ОРН5-8.3 | Свободен
336 | 985 | ОРН5-8.3 | Свободен
337 | 984 | ОРН5-8.3 | Свободен
338 | 983 | ОРН5-8.3 | Свободен
339 | 982 | ОРН5-8.3 | Свободен
340 | 981 | ОРН5-8.3 | Свободен
341 | 980 | ОРН5-8.3 | Свободен
342 | 979 | ОРН5-8.4 | Свободен
343 | 978 | ОРН5-8.4 | Свободен
344 | 977 | ОРН5-8.4 | Свободен
345 | 976 | ОРН5-8.4 | Свободен
346 | 975 | ОРН5-8.4 | Свободен
347 | 974 | ОРН5-8.4 | Свободен
348 | 973 | ОРН5-8.4 | Свободен
349 | 972 | ОРН5-8.4 | Свободен
350 | 971 | ОРН5-8.4 | Свободен
351 | 970 | ОРН5-8.4 | Свободен
352 | 969 | ОРН5-8.4 | Свободен
353 | 968 | ОРН5-8.4 | Свободен
354 | 967 | ОРН5-8.4 | Свободен
355 | 966 | ОРН5-8.4 | Свободен
356 | 965 | ОРН5-8.4 | Свободен
357 | 964 | ОРН5-8.4 | Свободен
358 | 963 | ОРН5-8.4 | Свободен
359 | 962 | ОРН5-8.4 | Свободен
360 | 961 | ОРН5-8.4 | Свободен
361 | 960 | ОРН5-8.4 | Свободен
362 | 959 | ОРН5-9.1 | Свободен
363 | 958 | ОРН5-9.1 | Свободен
364 | 957 | ОРН5-9.1 | Свободен
365 | 956 | ОРН5-9.1 | Свободен
366 | 955 | ОРН5-9.1 | Свободен
367 | 954 | ОРН5-9.1 | Свободен
368 | 953 | ОРН5-9.1 | Свободен
369 | 952 | ОРН5-9.1 | Свободен
370 | 951 | ОРН5-9.1 | Свободен
371 | 950 | ОРН5-9.1 | Свободен
372 | 949 | ОРН5-9.1 | Свободен
373 | 948 | ОРН5-9.1 | Свободен
374 | 947 | ОРН5-9.1 | Свободен
375 | 946 | ОРН5-9.1 | Свободен
376 | 945 | ОРН5-9.1 | Свободен
377 | 944 | ОРН5-9.1 | Свободен
378 | 943 | ОРН5-9.1 | Свободен
379 | 942 | ОРН5-9.1 | Свободен
380 | 941 | ОРН5-9.1 | Свободен
381 | 940 | ОРН5-9.1 | Свободен
382 | 939 | ОРН5-10.2 | Свободен
383 | 938 | ОРН5-10.2 | Свободен
384 | 937 | ОРН5-10.2 | Свободен
385 | 936 | ОРН5-10.2 | Свободен
386 | 935 | ОРН5-10.2 | Свободен
387 | 934 | ОРН5-10.2 | Свободен
388 | 933 | ОРН5-10.2 | Свободен
389 | 932 | ОРН5-10.2 | Свободен
390 | 931 | ОРН5-10.2 | Свободен
391 | 930 | ОРН5-10.2 | Свободен
392 | 929 | ОРН5-10.2 | Свободен
393 | 928 | ОРН5-10.2 | Свободен
394 | 927 | ОРН5-10.2 | Свободен
395 | 926 | ОРН5-10.2 | Свободен
396 | 925 | ОРН5-10.2 | Свободен
397 | 924 | ОРН5-10.2 | Свободен
398 | 923 | ОРН5-10.2 | Свободен
399 | 922 | ОРН5-10.2 | Свободен
400 | 921 | ОРН5-10.2 | Свободен
401 | 920 | ОРН5-10.2 | Свободен
402 | 919 | ОРН5-11.1 | Свободен
403 | 918 | ОРН5-11.1 | Свободен
404 | 917 | ОРН5-11.1 | Свободен
405 | 916 | ОРН5-11.1 | Свободен
406 | 915 | ОРН5-11.1 | Свободен
407 | 914 | ОРН5-11.1 | Свободен
408 | 913 | ОРН5-11.1 | Свободен
409 | 912 | ОРН5-11.1 | Свободен
410 | 911 | ОРН5-11.1 | Свободен
411 | 910 | ОРН5-11.1 | Свободен
412 | 909 | ОРН5-11.1 | Свободен
413 | 908 | ОРН5-11.1 | Свободен
414 | 907 | ОРН5-11.1 | Свободен
415 | 906 | ОРН5-11.1 | Свободен
416 | 905 | ОРН5-11.1 | Свободен
417 | 904 | ОРН5-11.1 | Свободен
418 | 903 | ОРН5-11.1 | Свободен
419 | 902 | ОРН5-11.1 | Свободен
420 | 901 | ОРН5-11.1 | Свободен
421 | 900 | ОРН5-11.1 | Свободен

## Справочники
UNO1 | № порта UNO1 | Смещение | Мнемокадры | UNO3 | COB_ID | № порта UNO3 | Протокол
ДА | НЕТ | НЕТ | ГЭУ ЛБ. Главные двигатели | ДА | НЕТ | НЕТ | Пожарная автоматика
НЕТ | 0 | 0 | ГЭУ ЛБ. Подогрев масла | НЕТ | 500 | 0 | ОХТ
| 1 | 1 | ГЭУ ЛБ. Валопровод |  | 501 | 1 | Извещатель влажности
| 2 | 2 | ГЭУ ПБ. Главные двигатели |  | 502 | 2 | СКМ
| 3 | 3 | ГЭУ ПБ. Подогрев масла |  | 503 | 3
| 0, 3 | 4 | ГЭУ ПБ. Валопровод |  | 504 | 4
|  | 5 | ГЭУ. Главные двигатели |  | 505 | 5
| Длина | 6 | ГЭУ. Подогрев масла |  | 506 | 6
|  | 7 | ГЭУ. Валопровод |  | 507 | 7
|  | 8 | ЭЭС. Электросистема |  | 508 | 0, 1
|  | 9 | ЭЭС. Сеть постоянного тока |  | 509 | 0, 2
|  | 10 | ОКС. Система сжатого воздуха |  | 510 | 0, 3
|  | 11 | ОКС. Управления ВПК |  | 511 | 0, 4
|  | 12 | ОКС.Наличие воды в отсеках |  | 512 | 0, 5
|  | 13 | ОКС.Водоотливная система |  | 513 | 0, 7
|  | 14 | СОЭЖ |  | 514
|  | 15 | ОКС.ОХТ |  | 515
|  | 16 | ОКС.Нефтесодержащие и трюм.воды |  | 516
|  | 17 | ОКС.Вентиляция и кондиционирование |  | 517
|  | 18 | ОКС.Контроль кислорода |  | 518
|  | 19 | ОКС.Пресная вода |  | 519
|  | 20 | ОКС.Топливо |  | 520
|  | 21 | ОКС.Водяное пожаротушение |  | 614
|  | 22 | ОКС.Орошение |  | 615
| Длина | 23 | ОКС.Сточка |  | 616
| 1 | 24 | ОКС.Охлождение кондиционеров |  | 617
| 32 | 25 | ОКС.СУВЗ |  | 1350
|  | 26 | ОКС.Тонкий распыл |  | 1351
|  | 27 | ОКС.Машин.вентиляция |  | 1352
|  | 28 | ОКС.Гамма |  | 1353
|  | 29 |  |  | 1354
|  | 30 |  |  | 1355
|  | 31 |  |  | 1356
|  | 32 |  |  | 1357
|  | 33 |  |  | 1358
|  | 34 |  |  | 1359
|  | 35 |  |  | 1360
|  | 36 |  |  | 1361
|  | 37 |  |  | 1362
|  | 38 |  |  | 1363
|  | 39 |  |  | 1364
|  | 40 |  |  | 1365
|  | 41 |  |  | 1366
|  | 42 |  |  | 1367
|  | 43 |  |  | 1368
|  | 44 |  |  | 1369
|  | 45 |  |  | 1370
|  | 46 |  |  | 1371
|  | 47 |  |  | 1372
|  | 48 |  |  | 1373
|  | 49 |  |  | 1374
|  | 50 |  |  | 1375
|  | 51 |  |  | 1376
|  | 52 |  |  | 1377
|  | 53 |  |  | 1378
|  | 54 |  |  | 1379
|  | 55 |  |  | 1380
|  | 56 |  |  | 1381
|  | 57 |  |  | 1382
|  | 58 |  |  | 1383
|  | 59 |  |  | 1384
|  | 60 |  |  | 1385
|  | 61 |  |  | 1386
|  | 62 |  |  | 650
|  | 63 |  |  | 651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
805
806
807
808
809

## Лист1
Бит | Число
0 | 1
1 | 2
2 | 4
3 | 8
4 | 16
5 | 32
6 | 64
7 | 128
8 | 256
9 | 512
10 | 1024
11 | 2048
12 | 4096
13 | 8192
14 | 16384
15 | 32768
16 | 65536
17 | 131072
18 | 262144
19 | 524288
20 | 1048576
21 | 2097152
22 | 4194304
23 | 8388608
24 | 16777216
25 | 33554432
26 | 67108864
27 | 134217728
28 | 268435456
29 | 536870912
30 | 1073741824
31 | 2147483648
32 | 4294967296
33 | 8589934592
34 | 17179869184
35 | 34359738368
36 | 68719476736
37 | 137438953472
38 | 274877906944
39 | 549755813888
40 | 1099511627776
41 | 2199023255552
42 | 4398046511104
43 | 8796093022208
44 | 17592186044416
45 | 35184372088832
46 | 70368744177664
47 | 140737488355328
48 | 281474976710656
49 | 562949953421312
50 | 1125899906842624 | 4
51 | 2251799813685248 | 48
52 | 4503599627370496 | 496
53 | 9007199254740992 | 2
54 | 18014398509481984 | 1984
55 | 36028797018963968 | 3968
56 | 72057594037927936 | 36
57 | 1.4412e+17 | 5872
58 | 2.8823e+17 | 11744
59 | 5.7646e+17 | 488
60 | 1.1529e+18 | 46976
61 | 2.3058e+18 | 3952
62 | 4.6117e+18 | 87904
63 | 9.2234e+18 | 75808